## OMCE
Proyectos
OMCE-21-005 - FAC GAAMA
OMCE-23-012 - FAC CACOM 2
OMCE-23-011 - FAC CACOM GACAS
OMCE-23-010 - FAC CACOM CATAM
OMCE-23-009 - FAC CACOM CAMAN
OMCE-23-002 - Frigometro Funza
OMCE-23-007 - Plaza Imperial
OMCE-23-006 - Éxito Ibague
OMCE-23-005 - Frigorificos BLE
OMCE-23-004 - Éxito Colina
OMCE-23-003 - Éxito Neiva Centro
OMCE-23-008 - Milpa
OMCE-21-001 - Hino Motors
OMCE-22-007 - Unicentro Villavicencio
OMCE-22-008 - Pastas Doria
OMCE-22-003 - Diver Plaza
OMCE-22-006 - Cedi Latam
OMCE-21-002 - FAC CACOM 4 - Melgar
OMCE-22-002 - San Pedro Plaza
OMCE-21-003 - Bios Mosquera
OMCE-21-004 - Bios Neiva
OMCE-22-005 - Viva Villavicencio
OMCE-23-001 - Manufacturas Elliot
OMCE-22-001 - Carulla 140
OMCE-22-004 - Viva Fontibon
OMCE-23-014 Autogas Industrial
OMCE-23-015 Autogas Puente Aranda
OMCE-23-016 Autogas Calle 49
OMCE-23-017 Autogas Margaritas
OMCE-23-018 Autogas Shell 28
OMCE-23-019 Autogas Quiroga
OMCE-23-020 Viva Tunja
OMCE-23-021 Hotel factory green
OMCE-23-022 Carulla Rincon
OMCE-24-001 Landfast
OMCE-23-023 Uniminas
OMCE-24-002 Constructora San Francisco
OMCE-24-003 Florval Hibrido
OMCE-24-004 Decathlon Fontanar
OMCE-24-005 Rosales Reservados
OMCE-24-006 Tigo Titanium
OMCE-24-007 Paseo villa del río
OMCE-24-008 Quimicos plasticos Cota
OMCE-24-009 Jorge Zea
OMCE-24-010 Cafam
OMCE-25-001 Cemex
OMCE-25-002- Montoya Lopez
OMCE-25-003 Aguazul
OMCE-25-004 Purificación
OMCE-25-005 ZFM
OMCE-25-006 - Bellamoda
OMCE-25-007 - Unicentro yopal
OMCE-25-008 - Outlet Arauco Sopó
OMCE-25-009 San pedro Claver
OMCE-25-010 Dinissan Bogota 42
OMCE-25-011 Armando Gómez
OMCE-25-012 Golden Business Class
OMCE-25-013 - FAC CACOM 6
OMCE-25-014 STEAM CONTROL
OMCE-25-015 Lóreal
OMCE-25-016 TS Ingenieria
OMCE-25-017 Scalpi Cosmetica
OMCE-25-018 SAN CARLOS 3 Betania
OMCE-25-019 Autogas Muzu
OMCE-25-020 Autogas Ermita Capilla
OMCE-25-021 Autogas Santander
OMCE-25-022 Autogas Av 68
OMCE-26-001 Hospital Militar Bgta
OMCE-26-002 Incubacol
OMCE-26-003 Universidad EAN
OMCE-25-023 Agrodex
OMCE-26-004 BLUE LOGISTIC
OMCE-26-005 Autogas Salitre
OMCE-26-007 Asociación Casamata
OMCE-26-008 Florval Nemocon
OMCE-26-009 Tecnoaceros
OMCE-26-004 BLUE LOGISTIC
OMCE-26-010 Edificio optimus
OMCE-26-011 Camilo Perrilla
OMCE-26-012 Juan David Jaramillo Moncayo
Terminal de transportes Ibagué
Distoyota Calle 13
Distoyota 150
Distoyota 102
Distoyota Carco
Distoyota Morato
Novamotors
Toyonorte
Toyota CVI
Vehillanos
Yokomotor 72
NO EXISTE
Cootracaime
Concesionario alborautos toyota

## PRB
Proyectos
PRB-20-0050 Banco de la República (Leticia)
PRB-20-0049 Banco de la República (Bogotá)
PRB-20-0036 Espacios y Arquitectura SSFV
PRB-20-0048 CONCECOL
PRB-20-0103 Mafer-Cafam
PRB-21-0106 Central de Efectivo
PRB-21-0109 Manufacturas Eliot
PRB-21-0111 Grupo Bios Mosquera
PRB-21-0112 Grupo Bios Neiva
PRB-21-0113 Bellamoda Jeans
PRB-21-0114 GAAMA Amazonas
PRB-22-0116 Landfast
PRB-22-0119 Embajada Británica
PRB-22-0120 Productos Alimenticios Doria EPM
PRB-22-0123 Florval Nemocón
PRB-22-0122 Florval
PRB-21-0115 Cacom 4
PRB-22-0121 CC San Pedro Plaza EPM
PRB-22-0124 Rosales Reservados
PRB-22-0127 - FAC CAMAN (EPM)
PRB-22-0128 - FAC GACAS (EPM)
PRB-22-0126 – Casa Sindamaloy
PRB-23-0129 - Eliana Restrepo
PRB-23-0130 - Frigometro Funza
PRB-22-0125 - Montoya Lopez asociados
PRB-23-0131 – Rodrigo Mancera
PRB-23-0132 – Casa de Encuentros San Pedro Clave
PRB-23-0135 Golden Business Class
PRB-23-0136 SteamControl
PRB-24-0140 Arte Bizantino
PRB-24-0139 Productora Agrícola 19
PRB-23-0137 Attmosferas Tocancipá
PRB-24-0141 Portería Guamo-Numbana
PRB-24-0142 Tecnoaceros SAS
PRB-23-0134 Carbones Andinos I
PRB-23-0138 José Manuel Nieto
PRB-24-0144 Armando Gómez
PRB-23-0133 Food Box
PRB-24-0143 Blu Logistic
PRB-24-0146 Oscar Isaza
PRB-24-0148 MetroKIA Calle 224
PRB-24-0147 Dinissan 42 (EPM)
PRB-24-0149 Mecatronics
PRB-24-0150 Luis Alejandro García
PRB-24-0151 Granja Pantano Santana
PRB-24-0153 Luz Mery Gutiérrez
PRB-24-0152 Nacional de Transformadores
PRB-24-0156 EDS Cootracaime
PRB-24-0154 Perfiaceros Bodega 4 (VATIA)
PRB-24-0155 Perfiaceros Bodega 5 (VATIA)
PRB-24-0161 Juan Felipe Mosquera
PRB-24-0157 San Carlos 2 Etapa 4
PRB-24-0158 San Carlos 2 Etapa 6
PRB-24-0159 Arneses y Gomas
PRB-24-0162 Invet
PRB-24-0160 Javier Eduardo Torres
PRB-24-0163 Zeven Inversiones
PRB-24-0164 Antonio Reyes
PRB-24-0165 Scalpi Cosmética (EPM)
PRB-24-0166 C&I T.S. Ingeniería
PRB-25-0168 Ricardo Camargo
PRB-25-0170 Starwear International
PRB-25-0171 Jacfa
PRB-24-0167 Incubacol (EPM)
PRB-25-0172-UM BR16 (EPM)
PRB-25-0173- UM Apiay piso (EPM)
PRB-25-0175 - Rocky Green
PRB-25-0169 Hospital Militar (EPM)
PRB-25-0177 Medicales
PRB-25-0176 - GD Rocky Green II
PRB-25-0178 Colibrí Flowers
PRB-25-0179 Colinagro Cazuca
PRB-25-0180- GD 1 San Carlos III
PRB-25-0181- GD 2 San Carlos III
PRB-25-0182 Edgar Moncada
PRB-25-0183-Ed. Fortaleza (EPM)
PRB-25-0184 Daniel Gómez
PRB-25-0185 Elastoplast
PRB-25-0186 Serviice S.A.S
PRB-25-0187 Serviice Cajicá
PRB-25-0188 Inmunizadora Rionegro
PRB-25-0189- Casamata (EPM)
PRB-25-0190 Rodríguez y Rincón
PRB-25-0192 Primax Chusaca 2
PRB-25-0191 Primax Chusaca 1
PRB-25-0193 Primax Guitiquia
PRB-25-0194- GD Colibrí Flowers
PRB-26-0197 Ferretería Central CA
PRB-25-0195 Uso Coello Taller
PRB-25-0196 Euro services
PRB-26-0199 Hotel casa portones
PRB-26-0198- GD San Carlos II
PRB-26-201 Juan Paris 77-49
PRB-26-200 Juan Paris 77-53
PRB-26-202 Malpica Pérez
PRB-26-203 Colsaisa
PRB-26-204 Juana Muñoz
PRB-26-205 Tacón y Café
PRB-26-206 Frozen Express
PRB-26-207 Evo Forma
PRB-26-208 Juan Fernando Gomez
PRB-26-210 San Carlos 2 Etapa 1
PRB-26-211 Raúl Barrios
PRB-26-212 Lo Básico
PRB-26-213 Betania Colombia
PRB-26-214 Alimentos Cárnicos Tovar
PRB-26-209 Arneses y Gomas 2
PRB-26-215 Inchcape (Estudio estructural)
PRB-26-216 PONAL CENOP(EPM)
No existe

## Informe OMCE
ID | Fecha | Proyecto | LiderEncargado | TipoMantenimiento | ServicioAdicional | ReporteNovedades | ReportePendientes | FechaRegistro | __PowerAppsId__ | RutaLocal
| 14 julio 2026 | OMCE-26-001 Hospital Militar Bgta | Guillermo Vargas | Lavado |  | 254 paneles 857 litros Termografías |  | 14 julio 2026 12:06 | bd908105-0bd7-41ce-ba91-7aa8f7624f5a
| 17 julio 2026 | OMCE-23-001 - Manufacturas Elliot | Wilson Laiton | Correctivo |  | Elliot 16 y 17 07 2026. Ejecución de Mtto correctivo progrado. Se ejecuta remarquillaje de strings en Inversores y punto cero. Se reinstala tapa bandeja 40cm salida de punto cero. Se reinstala puerta punto cero. Se jumpean 4 módulos rotos. Se organizan parcialmente los strings por debajo de las mesas para evitar bajo aislamiento. Se aplica pintura galvánica en gabinete punto cero para evitar corrosión. Se instala riel (aprox 86 piezas), para fijación de coraza americana entre mesas. Observaciones Al llegar evidenciamos 11 strings desconectados de los inversores. 6 del inv4, 2 del inv 3 y 2 del inversor 2, y uno en punto cero. Por eso se le da prioridad al marquillaje y poder identificar las fallas en generación. Se encuentra strings trocados entre inversores. Se recuperaron dos cadenas por cambio de MC4 en mal estado Todo el cable solar por debajo de las mesas esta suelto. Iniciamos labores para recogerlo, pero es una labor bastante dispendiosa. Se recupera en un 100% la generación del SSFV, pero para garantizar una generación constante, se le debe dar prioridad a recoger el cable solar por debajo de las mesas, evitando fallas por bajo aislamiento. Se evidencia residuos de materiales luego de la construcción | Pendientes Se requiere reprogramar nuevamente visita para: Solo se alcanza a colocar un amarre plástico por marquilla. Se debe terminar de recoger el cable solar por debajo de los módulos. Se evidencia cableado desnudo #8cu PT, entre mesas reventado. Se recomienda empalmar con conector tubular bimetalico, para garantizar equipotencia entre mesas. Falto en punto cero marquillaje del string I3M4S1-. Y En inversor 2, I2M8S1-. Queda pendiente instalación de tapa bandeja x 10cm. Aprox 2. (Dentro del residuo de construcción de cubierta hay tramos que se pueden reutilizar). | 21 julio 2026 9:58 | da9fa278-45a3-4e15-88b0-7e8f00af2e67
| 21 julio 2026 | OMCE-22-002 - San Pedro Plaza | Guillermo Vargas | Adicional | Desenergizadio | Se desenergizan Inversores 1 y 2 en DC Y tablero general de estos inversores en AC, EL medidor de estos inversores corresponde al No 20950075, estos pertenecen en el ENRG al sistema San pedro Plaza Iluminación | Para mañana 7:00 am, energizar estos y desenergizar 3,4 y 5 y volver a energizar sobre las 12:00 M | 21 julio 2026 20:38 | 2ebfdf59-7bcc-4ec6-b26c-d0a27d5ec9e9
| 22 julio 2026 | OMCE-23-012 - FAC CACOM 2 | Jessid Hernández | Correctivo |  | Se realizan pruebas eléctricas en el inversor 1, tensión + y -, + y tierra, - y tierra, aislamiento en AC y DC, sin novedad. Se realizan pruebas y videos solicitados por Solaire para tramitar garantía del inversor 1. Se realiza cambio de inversor 1, se configura y se valida funcionamiento y comunicación, sin novedad. Se realiza inspección visual de todos los inversores, encontrandose operando pero en falla el inversor 2, presenta en el display el mensaje de SPD Fail. Se realizan pruebas eléctricas a este inversor y todo esta con normalidad. | Realizar seguimiento al inversor 2. Aplicar pintura galvánica al encerramiento por oxidación. Instalar tornillería en las tapas de AC de los inversores. Instalar placa de características de los inversores 1, 2, 4 y 8 | 23 julio 2026 8:47 | 02e8eec9-b56b-43a2-b7bf-b03dcc189668
| 22 julio 2026 | OMCE-22-002 - San Pedro Plaza | CRISTAN CORDIBA | Adicional | Identificación de fronteras | Se energiza la primer frontera desenergizada el 21 de Julio y se desenergizan la segunda Frontera, a esta corresponden los inversores 3,4 y 5 y el medidor asociado es 20950077, trascuridas 4 horas, se vuelve a energizar dicha frontera, sin novedad especial | No hay pendientes. Pero no deja enviar si selecciono NO. | 23 julio 2026 13:47 | 38ae598a-f926-4f55-9486-d24fc8ea8624
| 23 julio 2026 | OMCE-21-004 - Bios Neiva | Guillermo Vargas | Lavado |  | Se realiza limpieza de paneles en cubierta de BIOS NEIVA, total paneles 960, consumo de agua 1947 litros, se hacen termografías |  | 23 julio 2026 18:37 | 5f4673a1-a19b-41b3-9e96-1911b900ba43
| 24 julio 2026 | OMCE-25-013 - FAC CACOM 6 | Wilson Laiton | Preventivo |  | Cacom 6. 23 y 24, 07 2026 Actividades programadas para Mtto correctivo y preventivo. Valorando funcionamiento del motorizado, señales de comunicación y tensión, posibles fallas en skid. Además complementar Mtto preventivo pendiente. Observaciones Se realiza mantenimiento preventivo SSFV, se encuentra siete Inversores de 100 KTL marca Huawei, se hacen pruebas electricas DC y AC, toma de tensiónes y corrientes, tensiones MAX, se valida aislamiento en strings al 10%. Se ejecuta limpieza general, limpieza en ventiladores. Aplicacion de pintura anticorrosiva. pruebas de aislamiento en cada inversor 10%. Mientras se realizan pruebas de tensión AC se evidenció que las fases B y C, presentan un desbalance alto, pero ocasional. Esta falla proviene desde la red comercial. Valoración visual del estado del skid y sus componentes sin novedad. en granja se evidencian algunos pastos altos. Se verifica estado físico de las conexiones que derivan del motorizado Metasol, timbrando sus conductores. Tensión de ingreso al motor interno de carga del resorte 117V, bornes U1 U2. Se hacen pruebas directas de funcionamiento con el SSFV desenergizado, y con la potencia de la UPS. Se evidencia falla, en el sistema del Metasol, en estado manual, pruebas en vacío, en unas pruebas cargaba el resorte, y en otras no. Luego se realizan las mismas pruebas pero en estado automático, y esta no permite arrancar el Metasol. Cargaba el resorte pero dejaba el equipo en OFF y con el resorte cargado. Se solicita apoyo técnico y se continúa pruebas Mediciones: continuidad y resistencia entre U1 y U2, se desconecta las tres borneras, de control para que quede esa parte desenergizada - Con el interruptor mostrando el *resorte descargado* , se mide *continuidad* entre U1 y U2. - Con el interruptor mostrando el *resorte cargado* ( carga manualmente), se mide *continuidad* entre U1 y U2. - Con el interruptor mostrando el *resorte descargado* , se mide *resistencia* entre U1 y U2. * Con el interruptor mostrando el *resorte cargado* ( se carga manualmente), se mide *continuidad* entre U1 y U2. Medimos las cuatro posiciones OFF cargado. No da OFF descargado. Da continuidad ON cargado. No da ON descargado. No da Tensión cuando carga el resorte 120V, sin desbalance. Se realiza limpieza general del equipo y se deja SSFV funcionando. Debemos esperar si es necesario el cambio o mantenimiento del equipo yá que su funcionamiento continúa siendo errático. En el sector siguen siendo recurrentes las fallas por la red comercial, lo cuál incide en la activación frecuente del Metasol, esto pudiendo generar su mal desempeño, y una fatiga de sus componentes de manera progresiva. | Posible cambio o reparación del Metasol | 25 julio 2026 6:58 | 071f4e78-6bf8-4532-a307-45d848a94060
| 27 julio 2026 | OMCE-23-022 Carulla Rincon | Wilson Laiton | Preventivo |  | Carulla Rincón 27 07 2026 Programación para: Validar comunicación inv 2. Levantamiento AP Observaciones Se evidencia inv 2 con los testigos apagados. Se evalua y se encuentra que no esta generando. No hay cargas. Se reporta daño general en su futuro. Se realiza pruebas en AC y DC sin novedad. Se reporta a supervisor y se hacen videos para solicitar garantía. Se realiza seguimiento a falla en AP carpot costado Norte. El circuito que alimenta al alumbrado es interno, viene del almacén. Se hace levantamiento para independizar Alumbrado del carpot. Además, mientras realizabamos las tareas nos indican que inv 4, también genera fallas. Se testea desde display encontrando recurrentemente la falla Grid INT. La cuál se presenta luego de que el inv supera su espectro de generación. Lo que reinicia constantemente el equipo. Se reporta y nos indican dejarlo funcionando como estaba. Luego nos indican que el inv 1, perdió su comunicación. A lo cuál procedemos a revisar, se solicita comunicación con GY, a las 4pm no fue posible validar comunicación del inv 1, ya que nunca hubo respuesta de parte de GY. | Cambio de circuito AP Cambio por garantía inv 2 Validar comunicación en todo el sistema. | 27 julio 2026 18:10 | 6c74a38a-b776-434b-a0d2-c0739204612d
| 28 julio 2026 | OMCE-24-007 Paseo villa del río | Guillermo Vargas | Lavado |  | Se inicia limpieza de paneles en cubierta de PASEO VILLA DEL RIO, avance de hoy 416 paneles, consumo de agua 1011 litros, la limpieza de hoy se hace manual | Pendiente 1 cubierta, con robot | 28 julio 2026 21:17 | 897496a8-dc9d-4b31-8095-356b1e16d434
| 29 julio 2026 | OMCE-24-007 Paseo villa del río | Wilson Laiton | Preventivo |  | Paseo Villa del Río 28 y 29 07 2026. Se realiza mantenimiento preventivo SSFV, se encuentra 2 Inversores de 100 KTL, y 2 de 60KTL, se hacen pruebas electricas DC y AC, toma de tensiónes y corrientes, tensiones MAX, y termografías, se valida aislamiento en strings al 10%.. Se ejecuta limpieza general, limpieza en ventiladores. Además, actividad programada para reinstalar tapa bandeja 20 cm, cable solar inv 4. Observaciones Al momento de realizar pruebas en inv 2, se detecta string 2.5.1 con ausencia de tensión y corriente. En cubierta se detecta string abierto, debido a que en esas mesas el cableado que las une es el del panel solar y no alcanzan a conectarse adecuadamente. Una opción puede ser extender la continuidad de los strings entre mesas con un Jumper de por lo menos un metro para poder adecuar la bandeja, junto con los strings adecuadamente. Por el momento solo se evidencia en los pasos de mesa del inv2 sobre la cresta de la cubierta. No fué posible ingresar con la App Sun2000 a los Inversores para testeo de funcionamiento, asi como tampoco se logró resetear para cambiar la contraseña. El marquillas en los Inversores 3 y 4, no es coherente, aunque se pueden identificar, hay marquillaje con MPPT 11 Y 12, cuando los inversores son de solo 10 MPPTs. | Se debe reconfigurar el ingreso a los Inversores con la App sun2000 Se debe organizar las bandejas entre mesas del inv 2, para quitarle tensión mecánica a el cable solar de los strings Se recomienda cambiar el marquillaje de los Inversores 3 y 4 | 29 julio 2026 18:00 | 1e674761-9d7a-4fd6-940d-65a8db6fd2b6
| 29 julio 2026 | OMCE-24-007 Paseo villa del río | Guillermo Vargas | Lavado |  | Se finaliza limpieza de paneles en cubierta de PASEO VILLA DEL RIO, total paneles hoy 252 , consumo de agua 288 litros, se hacen termografías |  | 29 julio 2026 20:07 | 233d1fe4-35d0-4678-b691-facc507f96f7
| 5 agosto 2026 | Distoyota Carco | Jessid | Preventivo |  | Se encuentra en funcionamiento el cargador vehícular. Se realizan pruebas de tensión, corriente. Se realiza limpieza, retorqueo de las terminales, actualización de fimeware. Se realizan pruebas de funcionamiento con vehículo del cliente, sin novedad. |  | 5 agosto 2026 14:20 | 1363284f-088a-40ea-8ec8-5a8352a7c91b
| 4 agosto 2026 | OMCE-23-012 - FAC CACOM 2 | Andres GE | Lavado |  | Se realiza lavado de módulos solares, el día 3 de agosto se lavan 912 módulos para una cantidad de agua de 700 litros de agua. El día 4 de agosto terminamos lavado con un total de 1368 módulos para una cantidad de agua de 1300 litros de agua |  | 5 agosto 2026 14:25 | 1c80e482-79ca-4167-b8c2-2435522bfa41
| 5 agosto 2026 | OMCE-25-008 - Outlet Arauco Sopó | Guillermo Vargas | Lavado |  | Se realiza limpieza de paneles. TATAL PANELES 124, consumo de agua 260 litros |  | 5 agosto 2026 19:08 | 6e3c296f-2957-4429-9bbb-41b82c1604c1
| 5 agosto 2026 | OMCE-25-008 - Outlet Arauco Sopó | Anderson eduardo Ramirez | Preventivo |  | Se realizan limpieza de inversores al llegar el inversor 1 tenía bastantes ramas de una planta que se encuentra cerca se procede a cortar las ramas que estan creciendo sobre el inversor sin afectar la planta,se toman corrientes en ac y DC, aislamiento en ac y DC al 100% se realiza torque y requinte en inversores y protecciones, el proyecto se encuentra generando en óptimas condiciones y no sé encuentra novedad alguna |  | 5 agosto 2026 20:58 | 18173f1f-7f6c-4ed4-a5c5-6863944bb980
| 3 agosto 2026 | OMCE-26-007 Asociación Casamata | Anderson eduardo Ramirez | Preventivo |  | Buenas tardes el día de hoy se realiza mantenimiento preventivo al proyecto casamata Se realiza Tensiones ac y DC Corrientes ac y DC Aislamiento DC en todas las cadenas Limpieza de ventiladores limpieza de inversores, Gabinetes Cómo novedad en el proyecto el personal de mantenimiento informa que después de la instalación de los paneles se empezó a dañar el techo hecho con placas de drywall debido a goteras que empezaron a presentarse junto con el equipo de limpieza de empezó a vertir agua en los puntos críticos y efectivamente se evidencian goteras en esta parte la cubierta presenta hundimientos posiblemente por el tránsito cuando se estuvo instalando los paneles en algunas partes tienen manto asfáltico pero estaba mal instalado ya q se retiró con facilidad se recomienda hacer una segunda visita para identificar bien las goteras y aplicar sikaflex y reforzar con manto asfáltico |  | 5 agosto 2026 21:00 | 3e26c41f-3e14-468f-bfad-56469a4728ba
MTTO-20260806-081439 | 6 agosto 2026 | OMCE-23-012 - FAC CACOM 2 | Wilson Laiton | Preventivo |  | Cacom 2. 03, 04 y 02. 08. 2026. Se realiza mantenimiento preventivo SSFV granja , dónde se encuentran 10 Inversores de 60KTL, Solis. se hacen pruebas electricas DC y AC, toma de tensiónes y corrientes, tensiones MAX, y termografías, se valida aislamiento en strings al 10% strings 1, 2, 3, 4 y 5.. Se ejecuta limpieza general, limpieza en ventiladores. Observaciones No se realiza pruebas a los Inversores 1 y 2, ya que el compañero Jessid ya las había realizado. Al realizar las pruebas, se identifica: - Inv 2 y 4, presentan alarma SPD fail, al parecer por una protección interna en los Inversores. Al terminar pruebas en inv 4, este retira la alarma. Ambos Inversores estan generando con normalidad. Inv 5, muestra punto caliente en bornero AC L2, este se corrige cambiando la borna. El string 9 no fue posible retirar del inv sin dañar el MC4 que sale del mismo. Se decidió dejarlo quieto puesto que está funcionando y no presenta punto caliente, pero se debe reparar. Inv 6, presenta falla al ajustar en el bornero AC L2, ya que se rueda el tornillo, aunque lo logramos ajustar, y validar torque 25Nm, este se debe cambiar. - Al validar comunicación entré inv 6 y 7, se evidencia que la información de estos dos se encuentra trocada. Con ayuda de los compañeros de TI, se actualiza. Dentro las actividades programadas estaba además, realizar aplicar pintura anticorrosiva en partes del encerramiento que presentaban oxidación. Realizar la compra de los tornillos faltantes de la s tapas de para la parte AC en los Inversores, e instalarlos, pero estos no se consiguieron ya que deben ser para exposición de exteriores, por lo cuál deben ser en un metal que no se oxide. Se instala la placa de información plástica faltante en los Inversores 1, 2, 4, y 8. | Compra e instalación de tornillos tapas AC Corrección inv 5, string 9+ Corrección inv 2 alarma SPD fail | 6 agosto 2026 8:14 | 9be821dc-9edd-49f4-9497-ead80a5effac
MTTO-20260806-160252 | 6 agosto 2026 | OMCE-26-008 Florval Nemocon | Wilson Laiton | Preventivo |  | Florval Nemocon 06 08 2026 Se realiza mantenimiento preventivo SSFV, se encuentra 2 Inversores Chint uno de 30KTL, y otro de 18KTL, se hacen pruebas electricas DC y AC, toma de tensiones y corrientes, tensiones MAX, y termografías, se valida aislamiento en strings. Se ejecuta limpieza general, limpieza en ventiladores. Observaciones Se evidencia string 7 inv 1 con bajo aislamiento, aún así está generando con normalidad. se deja conectado, pero se debe subir a cubierta para buscar causa de la falla. No sé hace ascenso ya que cubierta no tiene puntos de anclaje. En inv 2, se encuentra string 5 mal conectado el MC4, se corrige y se deja funcionamiento normal. Durante la ejecución del mantenimiento, se evidencia que los MC4 del cable solar, no conectan correctamente en los MC4 del inversor. Entran con fuerza y no cierran correctamente. Se recomienda cambiarlos todos. | Revisar estado de módulos en cubierta. Corregir bajo aislamiento string Inv 1 Cambiar MC4 del cable solar al inv todos los strings | 6 agosto 2026 16:02 | f35a2c60-e743-4c6d-b2b1-5802bbd6d24e
MTTO-20260810-205926 | 10 agosto 2026 | OMCE-26-011 Camilo Perrilla | Anderson eduardo Ramirez | Preventivo |  | el sistema solar fotovoltaico se encuentra en estado de abandono y fuera de operación. El cuarto donde están instalados el microinversor y el controlador de carga MPPT presenta condiciones inadecuadas para la operación de equipos eléctricos y electrónicos, observándose: •Alta presencia de humedad. •Acumulación de basura y elementos en desuso. •Falta de limpieza y mantenimiento general del área. •Condiciones y inspecciones preventivas ni mantenimientos periódicos. Se informó que el sistema fotovoltaico era utilizado para alimentar las luminarias LED del perímetro de la vivienda. Debido a fallas presentadas en el SSFV, en algún momento se realizaron modificaciones no técnicas sobre la instalación, consistentes en cortes y empalmes del cableado original para energizar las luminarias mediante la red eléctrica comercial. Estas intervenciones alteraron la configuración original del sistema y dificultan su correcta operación y diagnóstico. Se realizó inspección visual de los módulos solares ubicados en cubierta, encontrando las siguientes novedades: •Presencia significativa de sombras generadas por el crecimiento de árboles cercanos. •El sistema está compuesto por un string de cuatro (4) módulos fotovoltaicos conectados en serie. •Se observaron algunas celdas con tonalidades moradas y rojizas, indicio de posible degradación o presencia de puntos calientes (hot spots) ocasionados por sombreamientos prolongados y envejecimiento de los módulos. •Se evidenció acumulación de suciedad sobre la superficie de los paneles. Como parte de las actividades ejecutadas, se realizó limpieza y lavado de los módulos fotovoltaicos. Se efectuó medición de tensión en corriente continua (DC) sobre la cadena de cuatro módulos solares, obteniendo: •Voltaje medido: 135 VDC El valor obtenido evidencia que los módulos continúan generando tensión. Prueba de aislamiento Se realizaron pruebas de aislamiento al circuito fotovoltaico obteniéndose resultados satisfactorios, sin detectar fallas de aislamiento ni derivaciones a tierra. Se realizaron pruebas funcionales al microinversor mediante la conexión del string fotovoltaico. Sin embargo, el equipo no presentó funcionamiento ni respuesta operativa, por lo que se concluye que el microinversor se encuentra fuera de servicio y requiere reemplazo. Se recomienda realizar la modernización completa del sistema mediante: •Suministro e instalación de un nuevo microinversor o equipo de conversión acorde a las necesidades actuales del usuario. •Reemplazo o incorporación de un sistema de almacenamiento mediante baterías. •Instalación de un nuevo tablero general de protección y control. •Ubicación de los nuevos equipos en un sitio adecuado, preferiblemente en la misma cubierta donde se encuentran los módulos solares o en un gabinete con grado de protección apropiado para intemperie. •Implementación de un nuevo circuito dedicado para la alimentación de la iluminación perimetral. •Realización de poda de árboles cercanos para minimizar las sombras sobre los módulos fotovoltaicos. •Establecimiento de un plan de mantenimiento preventivo periódico para garantizar el correcto funcionamiento y prolongar la vida útil del sistema. |  | 10 agosto 2026 20:59 | 1974872e-0822-4398-8f07-8d790865d87f
MTTO-20260810-211630 | 10 agosto 2026 | OMCE-23-002 - Frigometro Funza | Guillermo Vargas | Correctivo |  | Se realiza visita a FRIGOMETRO FUNZA, por falla en el inversor #3 La falla que presenta es RELAY CHK FAIL, se realizan pruebas de tensión de DC y AC, con parámetros normales, se revisa historial de generación, observando baja generación el 8/07/26 y sin generación el 9 y 10, se reinicia el inversor, durante el tiempo de sincronismo, se hacen pruebas de corriente en DC y AC, observando parámetros normales, es decir sin carga, con excepción de las cadenas 11 y 12, las cuales presenta una carga de 7 y 8A, respectivamente, las cuales consideramos, son anormales, posteriormente se observa que el inversor no entra a generar y presenta la misma falla, se reinicia de nuevo, dejando por fuera las cadenas 11 y 12, pero la falla persiste. Se reporta la situación y queda para soporte técnico con el proveedor. | Agendar soporte técnico con el proveedor de SOLIS | 10 agosto 2026 21:16 | ea81b57d-e861-47e0-861b-13855ca21e76
MTTO-20260811-083646 | 10 agosto 2026 | OMCE-26-009 Tecnoaceros | Wilson Laiton | Preventivo |  | Tecno aceros 10 08 2026 Mtto correctivo progrado para verificar funcionamiento del SSFV. Se encuentra un Inv Huawei 100KTL con alarma conectado a circuito del cliente sistema tetrafilar, trifásico 440V. Se validan tensiones en AC 440V en TGA entre líneas encontrando un desfase entre L2 y L3. En TGA cliente tiene instalado Trafo 150KVA tipo seco elevador, 208V a 440V, Y Y. Se encuentra el barraje de neutros del circuito 208V, dentro del TGA 440V, (el cuál por construcción no debería estar allí) del cual está conectado el inversor. Se validan tensiones y corrientes en las líneas de neutro y tierras, encontrando: -tensiones neutro vs tierra 110V -corrientes en neutro y en tierra de 17A Se evidencia falla en el sistema interno del cliente. Circuito oficinas y alumbrado Observaciones Al encontrar la falla y desenergizarla, se evidencia el buen funcionamiento del circuito. Se cambian parámetros de configuración del inversor para que funcione de manera trifilar 277V. Con esto se recupera generación del SSFV. Se hace control del monitoreo hasta cuando nos retiramos. Se deja SSFV funcionando sin novedad. Se debe adecuar la instalación punto de conexión del neutro, para asegurar un buen funcionamiento del inversor. Aunque, el cliente tiene su propio banco de condensadores, esto no garantiza el buen funcionamiento del inv a futuro o fallas por armónicos. Además, por solicitud del cliente. Ya que no quiere que una falla interna le vuelva a generar alarmas en la generación del SSFV. | La adecuación del neutro se puede realizar cambiando el total del cable desde el bornero del inversor hasta el Pn del Trafo 150KVA. O, Instalando un nuevo barraje en el TGA del cliente, exclusivo para el circuito 440V. Y estos se deben demarcar. En la inspección visual se encuentra salida de fases del inversor en contacto con tapa bandeja, lo cuál puede a futuro, generar un falla mecánica en el cable, se recomienda instalar caucho matafilo. | 11 agosto 2026 8:36 | 324c41ed-c4c4-42fb-9e1f-33997d088884
MTTO-20260811-202844 | 11 agosto 2026 | OMCE-22-008 - Pastas Doria | Guillermo Vargas | Lavado |  | Se inicia limpieza de paneles en cubierta de PASTAS DORIA, avance de hoy 820 paneles, debido al alto grado de suciedad de los paneles, se hacen 2 pasadas por cada panel, consumo de agua 1416 litros | Continuar con el lavado de módulos | 11 agosto 2026 20:28 | 89309409-76ae-4f89-a80d-0126b3d1b790
MTTO-20260812-162040 | 12 agosto 2026 | OMCE-22-001 - Carulla 140 | Wilson Laiton | Preventivo |  | Carulla140. 12 08 2026 Mtto Preventivo. Se realiza mantenimiento preventivo SSFV, se encuentra dos Inversores Huawei de 60 KTL, se hacen pruebas electricas, toma de tensiónes y corrientes DC y AC , tensiones MAX, se valida aislamiento en strings al 10%. Se ejecuta limpieza general. Sistema funcionando sin novedad. Observaciones Se evidencian los inversores bastante expuestos a heces de palomas. Además, las marquillas de los strings se evidencian ilegibles. | Remarquillaje de strings | 12 agosto 2026 16:20 | 328b93e8-5ff7-4b7d-a2f1-2649e3d400f2
MTTO-20260812-195012 | 12 agosto 2026 | OMCE-22-008 - Pastas Doria | Guillermo Vargas | Lavado |  | Se continúa limpieza de paneles en cubierta de PASTAS DORIA, avance de hoy 558 paneles, consumo de agua 969 litros, debido al alto grado de suciedad de los paneles, se hacen 2 pasadas por cada panel, se hacen termografías | Lavado de carport | 12 agosto 2026 19:50 | f9546922-c94e-4fe6-b566-79e72ee029bb
MTTO-20260813-184357 | 13 agosto 2026 | OMCE-22-001 - Carulla 140 | Guillermo Vargas | Lavado |  | Se realiza limpieza de paneles en CARULLA 140, Total paneles 362, consumo de agua 608 litros. | Termografías | 13 agosto 2026 18:43 | a89f24ef-0f9d-4701-9507-e0da59fce020
MTTO-20260814-211808 | 14 agosto 2026 | OMCE-23-022 Carulla Rincon | Guillermo Vargas | Lavado |  | Se realiza limpieza de paneles en CARULLA RINCON, total paneles 528 paneles, consumo de agua 974 litros. | Termografías | 14 agosto 2026 21:18 | 6818c181-847a-434f-a3fa-6216f9532c6e
MTTO-20260815-140841 | 13 agosto 2026 | OMCE-25-016 TS Ingenieria | Anderson Ramírez | Preventivo |  | se realiza inspección visual del estado del ssfv se observa suciedad en cuarto de subestación, polvo y Vegetacion en inversores, se realiza respectiva limpieza en cuarto de subestación retiro de Vegetacion y limpieza de inversores retiro de ventiladores y limpieza al momento de desenergizar el sistema se observa retorno por el neutro respotado desde el mantenimiento anterior este retorno proviene del transformador de baja se recomienda la revisión y corrección de este problema sin embargo el ssfv ha estado funcionando sin problema se realizan pruebas de tensión ac y dc aislamiento ac y DC verificación del dps limpieza piranometro después del respectivo lavado de módulos se realizan termografias a módulos solares, al tgd de inversores, mc4 en inversores y llegadas en ac a los inversores. | se observa retorno por el neutro respotado desde el mantenimiento anterior este retorno proviene del transformador de baja se recomienda la revisión y corrección de este problema sin embargo el ssfv ha estado funcionando sin problema | 15 agosto 2026 14:08 | 7991847d-d654-407f-9526-38e6cca749ef
MTTO-20260815-162915 | 14 agosto 2026 | OMCE-21-002 - FAC CACOM 4 - Melgar | Anderson Ramírez | Correctivo |  | se verifica inversor #8 por fuera del sistema y protección abierta se realiza inspección visual cableado ac y protección de este inversor se realizan pruebas de aislamiento y torqueo se verifican alarmas y nos arroja " polaridad invertida o retorno por el positivo del string 20 " se verifica en planos y se revisa está cadena y lo único que se encuentra es el punto de conexión del positivo de la cadena con la extención el mc4 estaba partido y expuesto al agua al momento de lloviznas podría presentar afectaciones las cuales activaron las alarmas en el inversor se cambian la pareja de mc4 y se acomodan los mc4 dentro de la carcasa del panel a este string se le realizan pruebas de tension,aislamiento, se conecta y se verifica corriente se reestablece el inversor y se elimina la falla el inversor se reestablece exactamente a las 10:00 am como actividades adicionales se realiza verificación de árbol caído dentro del perímetro del ssfv sin afectacion alguna a malla perimetral o a mesas de los modulos solares |  | 15 agosto 2026 16:29 | 03efd43e-82a8-4ee4-a633-dd59a4deb97b
MTTO-20260815-163250 | 14 agosto 2026 | Terminal de transportes Ibagué | Anderson Ramírez | Adicional | Restablecer el SSFV e inspección visual | visita para restablecimiento de ssfv al llegar al proyecto evidenciamos que los inversores se encontraban funcionando nos fijamos que no tenían comunicación revisamos tablero de comunicaciones y posiblemente el día del sismo se activo el respaldo de la UPS hasta agotar la batería, se realiza reinicio de esta y activamos sistema de comunicaciones pos teriormente se verifica monitoreo con el ing Julián cote el cual nos indica que ya se encontraba reportando el sistema realizamos recorrido por el sistema verificando pilotes estructura y módulos solares estructura de inversores los cuales no sufrieron daños durante el sismo, la tornillería de la estructura cuenta con su marca de torqueo con la cual podemos ecidenciar que no se aflojó la tornillería, en los pilotes todos se encuentran en perfectas condiciones y no presentan ninguna clase de grietas o daños. se realiza acompañamiento a personal de celsia que solicitaba inhabilitar el sistema completamente para realizar pruebas para legalización de los medidores y ssfv |  | 15 agosto 2026 16:32 | 80ef419f-5c5b-4865-89eb-e8513c246f84
MTTO-20260815-164735 | 12 agosto 2026 | OMCE-26-009 Tecnoaceros | Haiber García | Correctivo |  | Se realiza instalación de neutro desde el inversor hasta el neutro del trafo 440/220. Se configuran parámtros del inversor y se realizan pruebas de funcionanimiento. Sin novedad. |  | 15 agosto 2026 16:47 | 06c85e8c-be72-4789-8c7e-a54d288b10fb
MTTO-20260818-131641 | 14 agosto 2026 | OMCE-26-004 BLUE LOGISTIC | Wilson Laiton | Preventivo |  | Blue logistic 14 08 2026 Se realiza mantenimiento preventivo SSFV, se encuentra dos Inversores Huawei uno de 100KTL y otro de 20KTL , se hacen pruebas electricas, toma de tensiónes y corrientes DC y AC , tensiones MAX, se valida aislamiento en strings al 10%. Se ejecuta limpieza general. Sistema funcionando sin novedad. Observaciones no sé realiza termografías Aunado a la actividad, se realizó lavado manual de módulos en cubierta |  | 18 agosto 2026 13:16 | 04db2022-e880-4ae3-8be1-f9383a576074
MTTO-20260818-131921 | 14 agosto 2026 | OMCE-26-004 BLUE LOGISTIC | Wilson Laiton | Preventivo |  | Blue logistic 14 08 2026 Se realiza mantenimiento preventivo SSFV, se encuentra dos Inversores Huawei uno de 100KTL y otro de 20KTL , se hacen pruebas electricas, toma de tensiónes y corrientes DC y AC , tensiones MAX, se valida aislamiento en strings al 10%. Se ejecuta limpieza general. Sistema funcionando sin novedad. Observaciones no sé realiza termografías Aunado a la actividad, se realizó lavado manual de módulos en cubierta |  | 18 agosto 2026 13:19 | 2f415fb8-da9c-4acc-936b-69bcca39ed39
MTTO-20260819-113015 | 18 agosto 2026 | OMCE-23-002 - Frigometro Funza | Wilson Laiton | Adicional | Diagnóstico para garantia | Frigometro Funza 18 08 2026 Ejecución de test diagnóstico a equipo inversor Solis S5-GC 100K-HV, para tramite y gestión de garantía. Se realiza pruebas de tensión strings, max positivo y negativo, pruebas de desangre, continuidad en salidas de MC4 en Inv, asi como se toman datos de condiciones de servicio, estado de los conductores y características. Se envía información recogida para el respectivo trámite. |  | 19 agosto 2026 11:30 | 2b865280-9b6a-4ef4-a903-9d3419fb6af1
MTTO-20260819-173852 | 19 agosto 2026 | OMCE-23-004 - Éxito Colina | Guillermo Vargas | Lavado |  | Se inicia limpieza de paneles en EXITO COLINA, avance de hoy 815 paneles, consumo de agua 1006 litros. | Continuar lavado | 19 agosto 2026 17:38 | d658b41c-85b6-4b7b-942d-24a55e68a3bb
MTTO-20260820-164522 | 20 agosto 2026 | OMCE-23-004 - Éxito Colina | Guillermo Vargas | Lavado |  | Se finaliza limpieza de paneles en ÉXITO COLINA, total paneles hoy 485, consumo de agua 590 litros |  | 20 agosto 2026 16:45 | 810d8406-0e56-463f-af3a-5a90ac00a534
MTTO-20260820-181250 | 19 agosto 2026 | OMCE-23-002 - Frigometro Funza | Jessid | Correctivo |  | Se realiza cambio de inversor 3 por falla reportada y se tramita garantía. Se realizan pruebas de funcionamiento s/n | Cotización de marquillas en inversores y se ve desgaste en marquillas de los string Revisar tema de comunicación, en el momento se encuentra falla en la SIM card odomondo | 20 agosto 2026 18:12 | b284200e-ca6c-41be-a92d-6d31fcdcfd7b
MTTO-20260821-092214 | 20 agosto 2026 | OMCE-25-013 - FAC CACOM 6 | Wilson Laiton | Correctivo |  | Fac Cacom 6. 20 08 2026 Mtto Metasol. Se realiza pruebas de funcionamiento a protección LS Electric Metasol AN-13D3-13H de 1250A, junto con soporte técnico de la empresa Demco, Ing Johan Aldiber. Quienes son los proveedores del equipo skid. Durante la evaluación de la protección se hicieron pruebas en vacío en modo manual y automático, se mide parámetros de ohmiaje del la bobina del motor(25.8ohm), tensión de alimentación, se verifica tensión de funcionamiento dentro del rango, continuidad entre las señales de alimentación, se realiza limpieza general, se aplica limpia contactos. Tensión de la UPS dentro del rango de trabajo Diagnóstico preliminar según Demco Ingenieria: pruebas al Metasol, funcionamiento sin novedad. En horas de la tarde realizamos pruebas en vacío de tiempos de funcionamiento UPS. Esta sostiene su carga aprox por 3 horas. Además, en compañía del Ingeniero Steigen de TI, nos colabora haciendo simulando una falla en remoto, y luego volviendola a cargar. Equipo opera sin novedad. Observaciones Luego del seguimiento se evalúa: Equipo de protección Metasol funcionando sin novedad Se realiza ajuste y limpieza de contactos Falla es recurrente solo en horas de la noche. Se identifica en la plataforma Fusión solar, que las fallas son de más de tres horas en la madrugada. Se sugiere la instalación de un analizador de fallas, u otro equipo que nos genere un historial de fallas en el circuito primario MT (13.8KV), el cuál nos indique causa de la falla, duración en tiempo y, cuantas fallas por periodo de tiempo. Ya que por parte de la base militar no se cuenta con ese control. |  | 21 agosto 2026 9:22 | 401b2587-d438-4d9c-8ee5-06fa31cffda7
MTTO-20260821-184324 | 21 agosto 2026 | OMCE-22-008 - Pastas Doria | Guillermo Vargas | Lavado |  | Se finaliza limpieza de paneles en PASTAS DORIA, total paneles hoy, 122, debido al alto grado de suciedad de los paneles, se hacen 2 pasadas por cada panel, consumo de agua 267 litros. | Termografías | 21 agosto 2026 18:43 | aa13a85a-c4ec-4183-9ad4-0c471cda3782
MTTO-20260822-095101 | 22 agosto 2026 | OMCE-25-013 - FAC CACOM 6 | Wilson Laiton | Correctivo |  | FAC Cacao 6. 21 08 2206 Se continúa haciendo pruebas en el SSFV para evidenciar causa de la falla. Valoramos el tiempo de funcionamiento de la UPS, se encuentra que da un tiempo de funcionamiento de aprox 3 horas. Se realiza nuevamente una prueba más de activación en Metasol, pero en esta ocasión dejamos descargar intencionalmente la UPS por dos horas. Volviendo a hacer el ejercicio desde el PLC. De esta manera pudimos evidenciar que el equipo solo dió un cierre efectivo, los siguientes dejaron el Metasol en falla. Estado OFF y con el accionador descargado. Dejamos cargar la UPS por 3 horas y volvimos a ejecutar la prueba solo dejando descargar la UPS por 30min. Dejando un resultado igual al de la primera prueba. Solo se cargo una vez, y los accionamientos siguientes con la misma falla en el Metasol. Observaciones Un factor común que afecta el funcionamiento general del sector donde inyecta la generación nuestro SSFV, son las fallas recurrentes en el circuito primario MT. La cuál genera constantes desfases entre líneas ocasionando que las protecciones del SSFV se activen. Generalmente, en la noche es cuando más se evidencia y por periodos de tiempo de más de 3 horas. Esto hace que la UPS se descargué constantemente y que en el momento en el que el PLC envía la señal para reactivar el motorizado dentro del Metasol, no haya la suficiente potencia de la UPS para cargar el resorte y así, reiniciar el funcionamiento del Metasol y del SSFV. Esto hasta ahora se evidencia, por las constantes fallas en la red, que generaron el desgaste prematuro de los componentes como la UPS y el Metasol. Desafortunadamente, hasta que no se corrijan las fallas de la red, el problema seguirá siendo una constante. Una solución parcial será la de hacer cambio de la UPS existente, por una de más capacidad en potencia y horas | Cambio de UPS | 22 agosto 2026 9:51 | 03bdd79e-fb1d-4367-99c8-619ed8fdd0f8
MTTO-20260825-194311 | 25 agosto 2026 | OMCE-21-001 - Hino Motors | Guillermo Vargas | Lavado |  | Se realiza limpieza de paneles en cubierta de HINNO MOTORS, total paneles 608, consumo de agua 920 litros, se hacen termografías. |  | 25 agosto 2026 19:43 | d39e98ac-acc6-4aba-9610-a9b3ae57f124
MTTO-20260825-194413 | 25 agosto 2026 | OMCE-21-001 - Hino Motors | Guillermo Vargas | Lavado |  | Se realiza limpieza de paneles en cubierta de HINNO MOTORS, total paneles 608, consumo de agua 920 litros, se hacen termografías. |  | 25 agosto 2026 19:44 | 3d495b45-793b-4e10-8e11-e5170c8bb011
MTTO-20260826-191723 | 26 agosto 2026 | OMCE-25-010 Dinissan Bogota 42 | Guillermo Vargas | Lavado |  | Se realiza limpieza de paneles en cubierta de DINISSAN 42, total paneles 160, debido al alto grado de suciedad de los paneles, se hacen 2 pasadas, se hacen termografías., consumo de agua 347 litros |  | 26 agosto 2026 19:17 | 6d63f09c-a780-430a-8455-fa48829e2ed4
MTTO-20260828-142421 | 26 agosto 2026 | Juan David Jaramillo | Wilson Laiton | Preventivo |  | Juan Jaramillo 25 08 2026 Se realiza mantenimiento preventivo SSFV residencial, condominios Mesa de yeguas, anapoima cundinamarca, casa V06, se encuentra un inversor CHNT Power 18KTL con tres strings, para un total de tres mesas 31 módulo, se hacen pruebas electricas, toma de tensiónes y corrientes DC y AC , tensiones MAX, se valida aislamiento en strings. Se ejecuta limpieza general. Observaciones no sé realiza termografías Aunado a las pruebas electricas se realiza lavado de módulos en terraza Aunque se identifica valores de generación del SSFV, también se pudo identificar bajo aislamiento en string 3. Se verifican valores de aislamiento en la terraza debajo de la mesa pequeña de 7 módulos, y logramos validar que el tramo con el bajo aislamiento es el que trae la línea negativa desde la mesa hasta el inversor. Es un tramo del circuito en cable solar 6mm con doble encauchetado con aprox 40m de longitud, subterráneo. Se recomienda realizar el cambio de este, para no generar fallas más adelante. Este se dejó conectado. No sé logró identificar el punto de inyección, ya que no había personal que atendiera la visita. Se encuentra un sistema de comunicación análogo, no sé logró comprobar transmisión de datos, se recomienda normalizar comunicación, cambiar por sistema C-Lab, al igual la caja en la que este se instaló. Se identifica algunas sombras sobre los módulos en horas de la tarde, por árboles cercanos. Strings sin marquillas. | Cambiar cable solar subterráneo string 3 | 28 agosto 2026 14:24 | c6782067-6b74-4314-aa21-d6c16130d48f
MTTO-20260828-180324 | 26 agosto 2026 | OMCE-25-010 Dinissan Bogota 42 | Wilson Laiton | Preventivo |  | Dinnisan 42. 26 08 2026 Se realiza mantenimiento preventivo SSFV, se encuentra dos Inversores Huawei de 36KTL , se hacen pruebas electricas, toma de tensiones y corrientes DC y AC , tensiones MAX, se valida aislamiento en strings al 100%. Se ejecuta limpieza general y termografías. Sistema funcionando sin novedad. Observaciones Se encuentra sistema de conexión con neutro entré inversores y TGD, Pero los barrajes de neutros y tierra se encuentran flotantes. No tienen interconectividad. Se verifica modo de configuración de los Inversores y estos están trabajando de manera trifilar, trifásica. |  | 28 agosto 2026 18:03 | af71529e-4221-4a18-905f-ec6edde22fcd
MTTO-20260829-000705 | 25 agosto 2026 | OMCE-21-001 - Hino Motors | Anderson Ramirez | Preventivo |  | Se realiza limpieza a inversores, desinstalación y limpieza de ventiladores Limpieza a gabinete de comunicaciones, tga y caja de paso en DC del afloramiemto en DC a subestación Pruebas de tensión ac y DC Corrientes ac y DC Aislamiento ac y DC al 100% de las cadenas Se realiza torque o en conexiones ac inversor a totalizadores Se realizan termografias en ac y DC | Revisar estado de punto cero, limpieza a estación meteorológica En el inversor #1 en la fase 1 el tornillo de conexión con cableado ac se todo de la platina por ende no se puede realizar el torque de este punto y también presenta punto caliente se deja lo más ajustado posible pero es muy importante realizar el cambio de esta platina o en su defecto, desinstalar y mandar a soldar la platina con aluminio En el inversor # se encontraron 2 cadenas con bajo aislamiento también queda pendiente verificar en plano y arreglar estos string | 29 agosto 2026 0:07 | 091dfe64-b72e-4403-903a-d1f566c6e21b
MTTO-20260902-205816 | 2 septiembre 2026 | OMCE-22-003 - Diver Plaza | Anderson eduardo Ramirez | Preventivo |  | Se inicia tomando termografias en DC y luego en el tablero general. Se toman corrientes en ac y DC Tensiones en ac y DC Aislamiento en ac y DC Desinstalación y limpieza de ventiladores Limpieza a inversores gabinete de comunicaciones, tga y estación meteorológica. En las pruebas de aislamiento encontramos que el string 3.3.2 presentaba muy bajo aislamiento se verifica en planos y se hace seguimiento al string encontrando en este un panel roto se procede a anular el panel y se realizan pruebas de tensiones y aislamiento nuevamente a este string pasando las pruebas con normalidad. Un mc4 del inversor 3 se partió y estaba como colgando y haciendo corto contra la carcasa del inversor se aplica cinta aislante y se solicita comprar el mc4 macho de cuello delgado y tuerca este es especial para las entradas del inversor. Hay un tramo de bandeja suelta el cual se puede fijar con los accesos idóneos para riel Chanel. Un tramo de tubería de calefacción aún continúa encima de los paneles. Y al realizar una instalación de canales para el Smart fit estás quedaron muy pegadas a los paneles produciendo sombras en ese tramo | Fijar bandeja, cambio de mc4 del inversor, cambio de panel roto, | 2 septiembre 2026 20:58 | c5161a7c-2275-4fe3-9195-183ab244d98f
MTTO-20260903-172238 | 3 septiembre 2026 | OMCE-22-003 - Diver Plaza | Guillermo Vargas | Lavado |  |  |  | 3 septiembre 2026 17:24 | 1a26074e-95a7-406e-9f3a-1bdcf1c2f0f4
MTTO-20260907-073828 | 4 septiembre 2026 | OMCE-23-001 - Manufacturas Elliot | Anderson eduardo Ramirez | Preventivo |  | El día de hoy 04-09-2026 se realiza mantenimiento correctivo realizando las actividades de limpieza en zona de inversores El día estuvo bastante lluvioso por lo cual no se avanzó mucho con el peinado del cableado en cubierta, todo el cableado está sobre la cubierta los únicos "visibles" están en los extremos de las mesas y estos son los que se están peinando se baja un poco del material acopiado al lado del punto cero solo se bajaron las piezas que podíamos llevar en el platón ya que no había cuerda para amarrar y quedaron pendientes unos alurak por bajar el personal de seguridad nos informa que para darle salida hay que enviar un correo informando de que este material se va a retirar. Queda pendiente instalar la tapa a un tramo de bandeja de 10 cm x 2mt se recomienda llevar pulidora ya q en el material que había dejé una bandeja y sería solo cortarla a medida e instalar. | Peinado de cable Bandeja de 10cmx2mt 2 Paneles rotos | 7 septiembre 2026 7:39 | 006cd1e4-4f9e-473b-a84a-a18194e11555
MTTO-20260909-211234 | 9 septiembre 2026 | OMCE-23-006 - Éxito Ibague | Guillermo Vargas | Lavado |  | Se realiza limpieza de paneles en EXITO IBAGUÉ, total paneles 1010, consumo de agua 1742 litros, se hacen termografías, se encuentran 2 paneles rotos |  | 9 septiembre 2026 21:14 | 69672d4a-4a0c-4f60-bc43-3c7029bc76c6
MTTO-20260911-085715 | 7 septiembre 2026 | OMCE-22-002 - San Pedro Plaza | Wilson Laiton | Correctivo |  | San Pedro Plaza.. Mtto correctivo. Cambio de CT 200/5.Cl 0.5. L3. se procede al cambio del elemento del grupo de medida semi directa, garantizando trabajos sin tensión, se desenergiza desde punto de inyección en celda de subestación eléctrica del centro comercial. Observaciones Para validar un buen funcionamiento del grupo de medida se retiran los sellos del bornero de pruebas y se requintan los tornillos. | Se sugiere marquillar las protecciones en punto de inyección en subestación electricas, yá que estás no tienen rotulo o marquillaje. | 11 septiembre 2026 8:57 | 5fe9f8ea-3e04-424c-af6a-2667fe532af8
MTTO-20260911-085832 | 8 septiembre 2026 | OMCE-23-003 - Éxito Neiva Centro | Wilson Laiton | Preventivo |  | Exito Neiva 08 09 2026 Se realiza mantenimiento preventivo SSFV, dónde se encuentra dos inversores Solis 50K. Se realiza toma de tensiones y corrientes AC y DC, aislamiento al 100%, limpieza de ventiladores y limpieza general Observaciones Pruebas y funcionamiento del sistema sin novedad Se evidencia un retorno de 10A en línea del neutro que baja hacia el punto de inyección. En el ejercicio, esta carga aparece con el funcionamiento de los inversores, pero no sale de estos. |  | 11 septiembre 2026 8:58 | 7ad3d9a6-87b5-4d26-bf65-c66bc2461b5c
MTTO-20260911-085946 | 10 septiembre 2026 | OMCE-23-006 - Éxito Ibague | Wilson Laiton | Preventivo |  | Exito Ibagué 09 y10 SEP 2026 Se realiza Mtto preventivo en SSFV Carpot, dónde se encuentra 4 inversores Huawei, 3de 100 KWP y uno de 150KWP, a los cuales se les realiza pruebas de tensión y corriente AC y DC, aislamiento al 10%, termografías, limpieza de ventiladores y limpieza general. Observaciones En las pruebas de aislamiento en el inversor 1, se detecta bajo aislamiento en strings 2 y 3. Dónde Don Guillermo reporta dos paneles rotos. No sé pueden jumpear ya que el tramo de cable solar que sale del módulo está corto. Para el cambio de los paneles se requiere traer andamio de dos secciones. Se solicita el cambio de la chapa del TGD ya que está roto. Se requiere actualización remota desde la App Fusión solar a todos los Inversores. Se retira nido con un ave muerta de la bandeja del cable solar Se evidencia tramo de coraza americano que transporta cableado solar, transición saliendo desde el piso, la cuál está sufriendo aplastamiento por los vehículos que pasan sobre esta. Se realiza limpieza en termocupla y piranometro Se requiere cambiar marquillaje en todos los strings de los cuatro inversores. Ya que no coinciden con el número de MPPT y del PV, además que están muy deteriorados. |  | 11 septiembre 2026 9:00 | d6466c4c-40f2-48a6-8037-1d1408c1f860
MTTO-20260912-151556 | 11 septiembre 2026 | OMCE-23-003 - Éxito Neiva Centro | Guillermo Vargas | Preventivo |  | 11/09/2026, Se realiza limpieza de paneles en EXITO NEIVA, total paneles, 164, consumo de agua 219 litros, se hacen termografías, se realiza desplazamiento hacia Bogotá. |  | 12 septiembre 2026 15:16 | ad96377f-d269-4692-9124-3037e4992373
MTTO-20260912-220719 | 11 septiembre 2026 | OMCE-26-010 Edificio optimus | Anderson Ramirez | Adicional | Registrar como se encuentra el SSFV | Durante la inspección realizada en sitio se evidenció que el motorizado correspondiente al breaker de red del cliente presentó una falla interna en sus bobinas de accionamiento. Se identificó además que en el bornero superior de dicho motorizado se encontraban conectadas señales asociadas al sistema fotovoltaico. Considerando esta condición, existe la posibilidad de que el daño interno del motorizado haya impedido la correcta transmisión o activación de la señal encargada de ordenar la desconexión del sistema solar cuando la planta eléctrica de respaldo entró en operación. Esta situación es consistente con la condición reportada de retorno de potencia hacia el grupo electrógeno. Como medida temporal, el encargado de mantenimiento procedió a deshabilitar el sistema fotovoltaico mediante el paro de emergencia ubicado en el punto de inyección. Adicionalmente, debido a la sospecha de que la falla pudiera estar relacionada con el sistema solar, se desconectaron las señales que llegaban al bornero del motorizado. Posteriormente se verificó el sistema fotovoltaico, realizando inspección de sus componentes, equipos de control y conexiones asociadas, encontrándose el sistema en correcto estado de funcionamiento, sin evidenciar fallas que justificaran la condición presentada. Actualmente el motorizado de red ya fue reemplazado por personal del cliente. Por lo anterior, se considera necesario solicitar el diagrama eléctrico y el esquema de conexiones de las señales asociadas entre el sistema fotovoltaico y el motorizado de red, con el fin de validar su lógica de operación y confirmar la función de dichas señales dentro de la secuencia de transferencia. Se recomienda realizar pruebas funcionales controladas simulando la entrada en operación de la planta eléctrica de respaldo, verificando que el sistema fotovoltaico reciba la señal correspondiente y se desconecte correctamente. Con base en los hallazgos obtenidos hasta el momento, la causa más probable de la pérdida de la señal de desconexión estaría asociada a la falla interna presentada en las bobinas del motorizado de red, no encontrándose evidencia técnica que permita atribuir el evento a una falla propia del sistema fotovoltaico. | Conectar las señales del motorizado y energizar el SSFV | 12 septiembre 2026 22:08 | 66f6f825-03a3-40f4-bf27-c4230df8da38
MTTO-20260916-192119 | 16 septiembre 2026 | OMCE-22-006 - Cedi Latam | Guillermo Vargas | Preventivo |  | Se continúa mantenimiento preventivo en CEDI LATAM, avance de hoy, 6 Inversores, se hacen pruebas de tensión y corriente n AC y DC, máximas en + y -, termografías, limpieza de ventiladores y rejillas a los 6 inversores y prueba de aislamiento en AC y DC al inversor #3, se cambia un MC4 dañado del inversor 4 y se cambia de posición la cadena. Se realiza orden y aseo, el SSFV queda operativo. | Faltan 7 Inversores | 16 septiembre 2026 19:23 | b1296774-a620-49e1-b1d3-66b6180ffde1
MTTO-20260918-070209 | 17 septiembre 2026 | OMCE-22-006 - Cedi Latam | Guillermo Vargas | Preventivo |  | 17/09/2026: se finaliza mantenimiento preventivo en CEDI LATAM, se hace limpieza general, limpieza de ventiladores, termografías, pruebas de corriente en AC y DC, tensión AC y DC, Máximas +y-, a los inversores 8;9;10;11;12;13 y 14 y además pruebas de aislamiento al inversor 14, se evidencia bajo aislamiento en el ST 14.1.1., pero no se puede realizar inspección a dichos ST, ya que no hay ingreso a la cubierta, se hace cambio de 2 MC4, que presentaban derretimiento interno , se energiza el SSFV y queda operativo. | Verificar bajo aislamiento en ST 14.1.1 | 18 septiembre 2026 7:04 | 1ea59381-71fb-43b9-a218-b8097c3313a4
MTTO-20260918-081154 | 17 septiembre 2026 | OMCE-21-002 - FAC CACOM 4 - Melgar | GE Tolima | Lavado |  | 1.256 módulos 2.100 litros de agua en lavado Cristian trae un combustible de generación distribuida 32.800 aceite y 37.200 gasolina Dice el que apenas vuelva a Generación distribuida pide la factura y la envío Se realiza rocería, poda del árbol y disposición final. |  | 18 septiembre 2026 8:15 | ed4c4e7c-826d-4d56-be49-02b23b98b46e
[8 empty] | 19 septiembre 2026 13:11 | ffa49679-1f52-4a96-b35a-79c16c09a33a
MTTO-20260919-131425 | 15 septiembre 2026 | Terminal de transportes Ibagué | Anderson Ramírez | Adicional | Inspección del SSFV luego de un choque en la estructura | en zona de inversores Huawei de 36 kW Durante la inspección se evidenció que un bus, al realizar maniobras en reversa, impactó una de las columnas del carport ubicada en la zona donde se encuentran instalados dos inversores Huawei de 36 kW. Como consecuencia del impacto se identificaron las siguientes afectaciones: •Daño en el pilote de cimentación de la columna impactada. •Deformación (doblamiento) de la columna. •Presencia de grietas en las vigas soportadas por dicha columna. •Leve asentamiento o caída de la estructura portapaneles asociada a esta zona. •No se evidencian daños visibles en los módulos fotovoltaicos instalados. La mesa afectada está compuesta por un total de 104 paneles solares. se recomienda: 1.Retirar las dos primeras filas de paneles hasta la mitad de la mesa afectada, correspondientes aproximadamente a 26 módulos fotovoltaicos. 2.Demoler y reconstruir el pilote de cimentación afectado. 3.Reemplazar completamente la columna impactada. 4.Utilizar maquinaria especializada para levantar y estabilizar la estructura que presenta asentamiento. 5.Instalar la nueva columna y realizar el ajuste de la tornillería correspondiente. 6.Ejecutar la reparación mediante soldadura de la viga que presenta grietas. 7.Realizar una inspección estructural posterior para validar la estabilidad y correcta alineación de la estructura intervenida. Debido al riesgo generado por la afectación estructural, se establecieron las siguientes medidas preventivas: •Delimitación inmediata del área afectada. •Restricción del acceso de personal ajeno a las labores de intervención. •Desenergización completa de la mesa afectada para minimizar riesgos eléctricos durante los trabajos de reparación. Adicionalmente, se observó que los inversores cuentan en su lado DC con canastas de protección aseguradas mediante candado. Se recomienda gestionar la disponibilidad de las llaves correspondientes con el fin de garantizar el acceso oportuno a estos elementos durante futuras intervenciones, mantenimientos o situaciones de emergencia. Como parte de las actividades programadas, se realizó la verificación de los puntos de medida del Sistema Solar Fotovoltaico (SSFV), inspeccionando la presencia y estado de los componentes, conexiones y cableado conforme a lo establecido en los planos del proyecto. Durante esta revisión se constató que: •Todos los componentes requeridos se encuentran instalados. •El cableado coincide con lo indicado en los planos de diseño. •No se evidencian anomalías, daños ni faltantes. Por lo anterior, los puntos de medida del SSFV se encuentran en óptimas condiciones de funcionamiento y conformidad. |  | 19 septiembre 2026 13:14 | af7b6530-4f24-47ab-8d9c-0438e50d3c65
MTTO-20260919-141533 | 19 septiembre 2026 | OMCE-25-013 - FAC CACOM 6 | Wilson Laiton | Correctivo |  | Cacom 6. 19 09 2026 Orden de trabajo para realizar mantenimiento correctivo en skid SSFV. Cambio de UPS y restablecimiento del funcionamiento de la generación en granja. Observaciones Se hace el cambio de UPS y se ejecutan pruebas de funcionamiento, sin novedad. Personal de Gecolsa, (técnico de Mtto del sistema de generación de las plantas diesel) hace pruebas alternas junto con nosotros, validando el sincronismo entre los sistemas. Simultáneamente, se hace seguimiento desde la plataforma Fusión Solar, validando la comunicación y generación del sistema. Adicionalmente, se hace inspección visual en la granja al estado de los paneles, estado de la roseria y estado de suciedad en los módulos: - Se encuentran 13 paneles solares rotos, de los cuales se jumpearon 3. - En la parte del fondo se evidencian pastos altos y maleza bajo las mesas, y trepando el cercado. - El estado de suciedad en los paneles es alto. Están curtidos con manchas y se nota que en algún momento fueron limpiados pero, parcialmente. - Se encuentra dañada la chapa en puerta del grupo de medida CTs y PTs. Ajusta pero no se puede condenar. | Se encuentran 13 paneles solares rotos, de los cuales se jumpearon 3. - En la parte del fondo se evidencian pastos altos y maleza bajo las mesas, y trepando el cercado. - El estado de suciedad en los paneles es alto. Están curtidos con manchas y se nota que en algún momento fueron limpiados pero, parcialmente. - Se encuentra dañada la chapa en puerta del grupo de medida CTs y PTs. Ajusta pero no se puede condenar. | 19 septiembre 2026 14:16 | c6c41b28-8c5e-4001-9f13-568c5af73349
MTTO-20260922-064516 | 16 septiembre 2026 | Cootracaime | Anderson Ramirez | Adicional | Revisar comunicación | Reporte proyecto cootracaime - cajamarca Anderson Ramirez 16-09-2026 Se realizó inspección visual general del proyecto y seguimiento al estado de las conexiones de los sistemas fotovoltaicos instalados. Durante la visita se verificó que el proyecto cuenta con dos sistemas de generación solar fotovoltaica: •Sistema instalado en cubierta. •Sistema instalado en carport, el cual incluye una estación de carga para vehículos eléctricos. Se evidenció que la estación de carga para vehículos eléctricos se encuentra actualmente desenergizada, debido a permisos pendientes requeridos para su puesta en operación. Al inspeccionar el sistema ubicado en cubierta, se identificó que este cuenta con microinversores conectados en medida directa. Durante la revisión se encontró que la protección asociada al medidor se encontraba abierta, impidiendo la generación del sistema. Se procedió al cierre de dicha protección y de manera inmediata el sistema retomó su operación normal y comenzó a generar energía. Posteriormente, se brindó al cliente la información correspondiente sobre el funcionamiento del sistema, explicando las posibles causas que podrían ocasionar la apertura de la protección y las acciones básicas que pueden realizarse en caso de que esta situación vuelva a presentarse. Asimismo, se informó al cliente que el proyecto fue transferido del área de Proyectos al área de AOM (Administración, Operación y Mantenimiento), quedando nuestro equipo responsable de las actividades de monitoreo, mantenimiento preventivo y limpieza del sistema, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento y maximizar su disponibilidad operativa. Finalmente, se realizó un seguimiento continuo durante dos (2) horas para verificar el correcto reporte de datos y el comportamiento operativo del sistema. Al confirmar que la generación y el monitoreo se encontraban funcionando adecuadamente, se dio por finalizada la visita y se procedió al retiro del sitio |  | 22 septiembre 2026 6:46 | d9b2ad79-375a-4d7e-9ac9-a87fdda681ea
MTTO-20260922-064856 | 18 septiembre 2026 | OMCE-21-002 - FAC CACOM 4 - Melgar | Anderson Ramírez | Preventivo |  | Durante los días 17 y 18 de septiembre se llevó a cabo el mantenimiento preventivo del Sistema Solar Fotovoltaico (SSFV) de CACOM 4, efectuando actividades de inspección, pruebas eléctricas, limpieza y verificación de condiciones operativas de los diferentes componentes del sistema. Se realizaron mediciones y pruebas de: •Tensiones en corriente alterna (AC) y corriente continua (DC). •Corrientes en AC y DC. •Pruebas de aislamiento en AC y DC. Como resultado de las pruebas de aislamiento en AC, se detectó un bajo nivel de aislamiento en la fase L3 del Inversor 5. Se recomienda realizar una verificación adicional utilizando equipo Metrel para confirmar la anomalía. En caso de confirmarse la falla, se deberá efectuar el levantamiento de medidas del cableado afectado y definir el material requerido para su reemplazo. Se realizó la desinstalación y limpieza de los ventiladores de los inversores, así como la limpieza general de: •Inversores. •Zona de inversores. •Gabinetes eléctricos. Durante la inspección del gabinete de comunicaciones se evidenció presencia de excremento de roedor. Tras la revisión del recinto, se identificó que el posible punto de ingreso corresponde a las tuberías que llegan al gabinete. Se recomienda sellar estos accesos mediante la aplicación de Sikaboom o material equivalente para evitar futuras intrusiones. Se realizó la intervención y limpieza del Skid, incluyendo labores de limpieza externa del transformador, con el fin de mantener condiciones adecuadas de operacion Se efectuó un recorrido de inspección para identificar módulos fotovoltaicos fracturados o con daños visibles. Los paneles encontrados fueron ubicados y registrados en los planos correspondientes, procediendo a la anulación de los módulos afectados. Durante esta inspección se identificaron 8 paneles fracturados, evidenciando un incremento de una unidad respecto al informe anterior, en el cual se habían reportado 7 paneles fracturados. En el mantenimiento anterior se habían señalizado con cinta naranja varios puntos calientes pendientes de intervención debido a limitaciones de tiempo. Durante la presente actividad se procedió a desconectar los conectores MC4 para realizar las pruebas correspondientes. Sin embargo, debido a las altas temperaturas a las que estuvieron expuestos, algunos conectores presentaban deformación por calor y se encontraban parcialmente fundidos, dificultando su desmontaje. Durante el proceso de retiro, los conectores sufrieron daños y fue necesario realizar el reemplazo de los terminales mediante reponchado. En total se intervinieron 7 PV, realizando el traslado de las conexiones al PV más cercano para mantener la continuidad operativa. La intervención se efectuó sobre los MC4 positivos; sin embargo, quedaron pendientes de corrección los MC4 ubicados del lado del inversor, los cuales presentan deterioro y requieren reemplazo en una próxima intervención. |  | 22 septiembre 2026 6:49 | 7974b269-5ab1-4a04-9e13-bee9a09388da
MTTO-20260922-065546 | 3 septiembre 2026 | Distoyota Calle 13 | Wilson Laiton | Preventivo |  | Orden de trabajo para realizar Mtto preventivo a cargador vehicular. Se ejecuta verificación y torque en borneros de conexión y en protección bipolar 40A. Niveles de tensión conformes. Limpieza general. Se inspecciona el estado físico de sus componentes, el cable con su plug y el módulo de carga. Observaciones Para validar el buen funcionamiento del equipo se requiere un vehículo de prueba para cargar. Desafortunadamente, en el concesionario no se encuentra un vehículo eléctrico para la prueba. De igual manera, no se encontró el código de enlace para conectar el equipo a la App y hacer actualización de firmware. Se le preguntó al encargado en el concesionario Don Andrés si lo tenían, pero él indica que no tiene información. Se requiere gestionar el código de enlace para su actualización. |  | 22 septiembre 2026 6:55 | d5dd5603-8552-4afa-9ce0-b9be0e3ca6c8
MTTO-20260922-091807 | 21 septiembre 2026 | Concesionario alborautos toyota | Wilson Laiton | Preventivo |  | Toyota Alborada. Tunja. 21 09 2026 Orden de trabajo para realizar Mtto preventivo a cargador vehicular ABB 32A. Se ejecuta verificación y torque en borneros de conexión y en protección bipolar 40A. Niveles de tensión conformes. Actualización de firmware mediante appTerraConfig. Limpieza general. Se inspecciona el estado físico de sus componentes, el cable con su plug y el módulo de carga. Observaciones Equipo funcionando sin novedad. Personal del consecionario nos permite validar su función mediante un vehículo de prueba. Al llegar se evidencia que el cable de carga vehicular no tiene soporte a la pared para no dejar el cable por el suelo. Además, la tapa principal del cargador no tiene los tornillos inferiores que la fijan. Estos se instalan al final del Mtto. | Instalación de soporte para cable vehicular | 22 septiembre 2026 9:18 | b959ab7a-3bb1-45c5-a845-a7318a928cc2
MTTO-20260922-092918 | 22 septiembre 2026 | Concesionario alborautos toyota | Wilson Laiton | Preventivo |  | Toyota Alborada. Tunja. 21 09 2026 Orden de trabajo para realizar Mtto preventivo a cargador vehicular ABB 32A. Se ejecuta verificación y torque en borneros de conexión y en protección bipolar 40A. Niveles de tensión conformes. Actualización de firmware mediante appTerraConfig. Limpieza general. Se inspecciona el estado físico de sus componentes, el cable con su plug y el módulo de carga. Observaciones Equipo funcionando sin novedad. Personal del consecionario nos permite validar su función mediante un vehículo de prueba. Al llegar se evidencia que el cable de carga vehicular no tiene soporte a la pared para no dejar el cable por el suelo. Además, la tapa principal del cargador no tiene los tornillos inferiores que la fijan. Estos se instalan al final del Mtto. | Instalación de soporte para cable vehicular | 22 septiembre 2026 9:30 | 543ecbd9-36ea-4b09-aa3a-bd1a1c18f88a
MTTO-20260922-215502 | 22 septiembre 2026 | OMCE-21-004 - Bios Neiva | Guillermo Vargas | Lavado |  | Se inicia limpieza de paneles en cubierta de BIOS NEIVA, avance de hoy 640 paneles, debido al alto grado de suciedad de los paneles, se hacen 2 pasadas por cada panel, consumo de agua 1631 litros. | Continuar lavado y hacer termografías | 22 septiembre 2026 21:56 | 047290f5-b81f-496f-b4e2-5f12526b746d
MTTO-20260923-215935 | 23 septiembre 2026 | OMCE-21-004 - Bios Neiva | Guillermo Vargas | Lavado |  | Se continúa limpieza de paneles en BIOS NEIVA, se finaliza cubierta con 320 paneles y se inicia granja , con 808 paneles, debido al alto grado de suciedad de los paneles en cubierta, se hacen 2 pasadas, total paneles 1128, consumo de agua 1890 litros, se hacen termografías en cubierta, en cubierta se encuentran 6 paneles rotos. | Continuar lavado | 23 septiembre 2026 22:00 | dc88bb7e-6eaf-42f1-bc89-71cb29d7a1ac
MTTO-20260924-212024 | 24 septiembre 2026 | OMCE-21-004 - Bios Neiva | Guillermo Vargas | Lavado |  | Se finaliza limpieza de paneles en BIOS NEIVA, total paneles 2002, consumo de agua 2824 litros |  | 24 septiembre 2026 21:21 | 69d66589-28e3-41dd-9199-1b42b488705a
MTTO-20260925-124259 | 23 septiembre 2026 | OMCE-23-012 - FAC CACOM 2 | Equipo GE | Preventivo |  | Se reportan 4 módulos rotos. Consumo de agua 3.000 litros |  | 25 septiembre 2026 12:45 | eebee204-a3d3-4849-a24c-13a405fffddf
MTTO-20260925-190236 | 25 septiembre 2026 | OMCE-21-004 - Bios Neiva | Anderson Ramírez | Preventivo |  | Se realizaron inspecciones termográficas en el lado DC y AC de los inversores, así como en los tableros de distribución. Durante estas inspecciones se detectaron dos puntos calientes en diferentes cadenas fotovoltaicas del lado DC. Al revisar los conectores MC4 se encontró que los terminales presentaban un mal ponchado, ya que los pines se desprendían con facilidad. Se realizó la corrección de las conexiones y posteriormente se verificó mediante termografía que los puntos calientes fueron eliminados. También se realizaron mediciones de corriente en DC, evidenciando variaciones en algunas mesas durante diferentes momentos del día. Se observó que mientras la mayoría de los strings registraban corrientes entre 5 y 6 A, algunos PV1 presentaban corrientes cercanas a 1 A. Durante la inspección se encontró que esta condición está relacionada con el sombreado provocado por árboles ubicados alrededor del perímetro de la planta. Se recomienda realizar poda o reubicación de estos árboles para minimizar el impacto sobre la generación. Se efectuaron pruebas de aislamiento en DC al 10% de las cadenas seleccionadas y en AC al 100% de los circuitos, sin presentar novedades. Igualmente, se realizaron pruebas de tensión y tensión máxima a tierra al 100%, obteniendo resultados satisfactorios. Como parte del mantenimiento se llevó a cabo la limpieza de gabinetes de comunicaciones, tablero general y skid, incluyendo el desmontaje, limpieza y reinstalación de todos los ventiladores. Durante la semana de intervención se observó que el relé de temperatura del transformador generaba alarmas en las horas de mayor producción solar, registrando temperaturas superiores a 90 °C y alcanzando hasta 120 °C. Al revisar el sistema de ventilación se encontró que uno de los ventiladores estaba instalado de manera incorrecta, expulsando el aire frío en lugar de favorecer la circulación adecuada dentro del recinto. Se corrigió esta condición invirtiendo el sentido del flujo de aire, logrando reducir las temperaturas máximas a valores entre 80 °C y 92 °C durante las horas pico de operación. Adicionalmente, se evidenció que las mallas filtro de los ventiladores y extractores presentan una acumulación considerable de polvo y suciedad, por lo que se recomienda programar su reemplazo. Durante el recorrido de inspección por el campo solar se identificaron nueve (9) paneles fracturados. Se tomó registro fotográfico de cada uno, incluyendo serial y ubicación, y se dejó su posición identificada en planos para su posterior gestión. También se encontró acumulación de residuos como botellas, bolsas y empaques de alimentos, principalmente en el sector cercano a la planta de producción. Se recomienda reforzar las buenas prácticas de disposición de residuos para evitar que estos elementos se acumulen en el área de los paneles. Durante la visita se realizó la recolección de la mayor parte de los desechos encontrados. Se inspeccionó el transformador de 440 V a 110 V ubicado junto a la UPS y al medidor, encontrando deterioro en la cinta aislante que recubre los devanados, la cual presenta resequedad, fragilidad y desprendimiento. Se recomienda programar pruebas adicionales para evaluar su estado y determinar si es necesario considerar su reemplazo de manera preventiva. Finalmente, se evidenció deterioro del aislamiento mediante cinta en algunas terminales AC de los inversores, presentando resequedad, fisuras y desprendimiento del material. Aunque no se detectaron anomalías térmicas asociadas durante la inspección termográfica, se recomienda realizar el reemplazo preventivo del aislamiento en todas las terminales que presenten condiciones similares. | * Realizar poda o reubicación de los árboles que generan sombras sobre los módulos fotovoltaicos. * Reemplazar las mallas filtro de ventiladores y extractores. * Gestionar el cambio de los 9 paneles fracturados identificados. * Fortalecer las prácticas de manejo de residuos en las áreas cercanas al campo solar. * Programar pruebas de diagnóstico para el transformador de 440 V a 110 V. * Reemplazar de forma preventiva el aislamiento deteriorado en las terminales AC de los inversores. | 25 septiembre 2026 19:02 | 03fb6a0b-03c9-41de-b890-1ff7e1351e39
MTTO-20260929-212543 | 29 septiembre 2026 | OMCE-22-007 - Unicentro Villavicencio | Guillermo Vargas | Lavado |  | Durante los días 28 y 29 de septiembre, se realiza limpieza manual de paneles en UNICENTRO VILLAVICENCIO, Total paneles 633, consumo de agua 1956 litros, se hacen termografías e inspección visual en cubierta, se encuentra 1 panel roto y uno con el marco averiado, lo que permite humedad dentro del panel, se evidencia bandeja desanclada y algunos paneles sueltos. |  | 29 septiembre 2026 21:27 | 4d9442bb-7639-439d-b492-d0fe6e34b2c3
MTTO-20260930-212630 | 30 septiembre 2026 | OMCE-22-005 - Viva Villavicencio | Guillermo Vargas | Lavado |  | Se inicia limpieza de paneles en cubierta de VIVA VILLAVICENCIO, total paneles hoy 1560 paneles, consumo de agua 2470 litros. | Continuar con limpieza de paneles | 30 septiembre 2026 21:27 | b7bb7b6d-80d1-47a9-84d0-f818e836466b
MTTO-20261002-162751 | 1 octubre 2026 | OMCE-22-005 - Viva Villavicencio | Guillermo Vargas | Lavado |  | 01/10/2026, se finaliza limpieza de paneles en cubierta de VIVA VILLAVICENCIO, Total paneles 1304, consumo de agua 1596 litros, se hacen termografías. |  | 2 octubre 2026 16:29 | 1e0f2324-f10d-4e46-8d06-5795adbd6da4
MTTO-20261003-213835 | 30 septiembre 2026 | OMCE-22-007 - Unicentro Villavicencio | Daniel Díaz | Preventivo |  | Objetivo De la actividad Realizar un mantenimiento preventivo e inspección del sistema fotovoltaico, verificando el estado operativo de los inversores, strings, conectores MC4, MPPT y conexiones eléctricas, con el fin de identificar anomalías, puntos calientes y posibles fallas que puedan afectar la generación del sistema. Posteriormente se lleva a cabo una charla de seguridad y socialización de las tareas a ejecutar, seguido de una inspección visual general de los equipos y componentes del sistema fotovoltaico Actividades realizadas Durante la visita se realizó inicialmente una inspección visual del sistema y una verificación general del estado de generación de cada uno de los inversores donde lograra evidenciar alguna Falla. Inversor 4 Se inician las labores de inspección y toma de medidas en el inversor 4. Durante sus pruebas se evidenciaron varios conectores MC4 con signos de derretimiento, situación asociada a la presencia de puntos calientes lo cual esto puede generar una bajo rendimiento del sistema Se continua con la ejecución de las pruebas correspondientes a los diferentes strings. Durante la desconexión de los conectores MC4 se identificaron cuatro conectores más en condición de derretimiento, por lo cual se procedió a realizar la revisión correspondiente y su respectivo cambio En el MPPT 5, específicamente en el string 8, se evidenció un conector MC4 derretido, el cual no permitió realizar su desconexión de manera convencional. Debido a la condición que se encontraba, el string 8 fue trasladado al MPPT 6, con el objetivo de mantenerlo fuera de la cadena afectada y permitir la continuidad su función. Se realizaron las pruebas de máxima positiva y máxima negativa, así como la revisión individual de cada uno de los strings. Parte de las labores correctivas, se realizó el cambio de dos conectores MC4 que presentaban deterioro Inspección de termográfica Durante la inspección general del sistema se realizó una revisión con la cámara termográfica, con el objetivo de identificar posibles puntos calientes en cada una de las conexiones. Se identificaron varios puntos de temperatura elevada en diferentes strings, encontrándose cinco strings con conectores que presentaban signos de derretimiento. Se realizaron los cambios correspondientes en cada de uno de los componentes afectados. También se intervino el string 1, debido a que su conexión no presentaba un anclaje adecuado, por lo que se realizó el cambio correspondiente para garantizar una conexión apropiada. Inversor 2 Posteriormente se realizó la intervención del inversor 2, efectuando las respectivas pruebas eléctricas y termográficas. Durante la inspección se identificó que el string 4 presentaba una anomalía relacionada con un conector MC4 derretido. Debido a esta condición, no fue posible realizar las pruebas correspondientes en el string. No se logra tampoco realizar el traslado del string a otro MPPT disponible ya que debido a que el MPPT que se encuentra disponible presenta condiciones de derretimiento, Adicionalmente se realizó la termográfica en los strings 3 y 5, en los cuales se evidenciaron puntos calientes, donde se hace también su respectiva intervención. En el string 9 se identificó una condición de un mal ponchado del MC4 Lo cual se hace su respectiva corrección para obtener un mejor funcionamiento. INVERSOR 3 Se realiza su limpieza general y sus respectivas pruebas donde se logró evidenciar un bajo nivel de corriente en la mayoría de sus string, durante sus pruebas se cambiaron unos MC4 ya que se encontraba en mal estado y aun así corrigiendo esas falencias continuo con su bajo rendimiento, se logra hacer una intervención en la plataforma del inversor donde no se logra evidenciar un motivo claro de su bajo rendimiento, se compara con los meses anteriores y se llega a una conclusión en donde se evidencia en el sistema que los inversores están ingresando su funcionamiento tarde, lo que se especula que eso es debido a las sombras que se evidencian y se encuentran en el sistema lo cual puede estar ocasionando o generando un bajo nivel de rendimiento en todos los inversores. INVERSOR 1 Se procede hacer sus respectivas pruebas donde no se evidencio anomalías en su funcionamiento y tampoco en su rendimiento, se le hace una limpieza en general dejando el equipo óptimas condiciones de visualización y funcionamiento RECOMENDACIONES 1. Realizar el reemplazo de las etiquetas o marquillas en todos los inversores ya que se encuentran deterioradas y en mal estado para así mismo poder garantizar la correcta identificación de cada uno de los string 2. Realizar una revisión y ajuste de las bandejas del cableado en cubierta, para así mismo garantizar su correcta fijación en la estructura. 3. Inspeccionar las cadenas de string y organizar cada una de las mismas ya que se encuentran cruzadas, logar dejar cada una en su correspondiente lugar 4. Inspeccionar y realizar el ajuste de los paneles que presenten desplazamiento, o anomalías en su estructura, al igual que el estado de los elementos de sujeción 5. Reemplazar los paneles que presentan daños físicos, de los cuales hacen que no se logre obtener un buen rendimiento en el sistema. 6. Paneles identificados 2 En donde uno de ellos se logra hacer un cambio ( bifaciar con el siguiente panel) para no llegar obtener un bajo rendimiento en esa cadena de string Inspección del Totalizador o Protección principal Se realizó una inspección de la protección principal y del barraje del sistema, Durante la revisión se evidenció que una de las platinas correspondiente a la línea 3 presenta deterioro o condición que requiere intervención inmediata. Lo cual esa condición podría estar relacionada con un bajo rendimiento o comportamiento irregular en la red de distribución, Frente a esa situación se realizan varias pruebas de tensión, corriente y funcionamiento de la protección. Debemos Tener en cuenta que las dimensiones no cumplen con su instalación, las platinas no son acorde a su resistencia, la capacidad de cargas de corrientes y tensiones se recomienda cambiar la protección, cables y platinas debido Asus afectaciones producidas por sus fallas, para así mismo a futuro no tener alguna falla mayor a la que se encuentra ahorita presente. Se logra identificar un desbalance de tensión y corriente, al igual que una mala demarcación en sus códigos de colores en cada uno de los cables, también se identifica una mala organización en el sistema de barraje donde tenemos una tensión de 220, lo que puede estar ocasionando un arco eléctrico ya que todo se encuentra muy pegado | Cambiar barraje en punto de inyección. Instalar conectarores MC4 originales en el inversor Instalar módem de comunicación con simcard | 3 octubre 2026 21:43 | dbdaac41-f7d1-4b2a-8754-ce1d1728065d
MTTO-20261003-214509 | 2 octubre 2026 | OMCE-22-005 - Viva Villavicencio | Daniel Díaz | Preventivo |  | Realizar un mantenimiento preventivo e inspección del sistema fotovoltaico, verificando el estado operativo de los inversores, strings, conectores MC4, MPPT y conexiones eléctricas, con el fin de identificar anomalías, puntos calientes y posibles fallas que puedan afectar la generación del sistema. Actividades realizadas Se realiza un mantenimiento preventivo en las instalaciones de Viva Villavicencio. Como actividad inicial: Se lleva a cabo una charla de seguridad y socialización de las tareas a ejecutar, seguido de una inspección visual general de los equipos y componentes del sistema fotovoltaico. Durante la inspección visual se evidencia que los equipos se encuentran operativos y no presentan fallas visibles durante su intervención. Posteriormente, se realiza la toma de termografías a los equipos, con el objetivo de identificar posibles anomalías como lo son puntos calientes en las conexiones de los mc4, De acuerdo con la inspección y toma la realizada no se evidencio ninguna anomalía en el sistema. Posterior a eso se realiza la medición de corrientes de los strings donde se evidenciaron los valores dentro de los parámetros correspondientes dando asi un buen resultado en su toma de medición al igual que en la toma de tensiones de AC. - Limpieza general de los 11 inversores. - Limpieza de los ventiladores de los inversores. - Medición y verificación de corrientes en los strings. - Inspección visual y termográfica de los equipos. - Verificación general del estado operativo del sistema. | Dos inversores no cuenta con Placa de identificación, lograr programar una visita para su respectiva instalación | 3 octubre 2026 21:45 | f1a9f5b1-fc3e-4438-b14f-497aab56a9ae
| 2026-10-05 | OMCE-23-012 - FAC CACOM 2 | jessid | Preventivo | no | hola | no | 2026-10-05 19:25
| 2026-10-05 | OMCE-21-005 - FAC GAAMA | jessid | Preventivo | no | hol | no | 2026-10-05 19:42
| 2026-10-05 | OMCE-21-005 - FAC GAAMA | j | Preventivo | n | h | n | 2026-10-05 20:06 | uploads\MTTO-20261005-250524
| 2026-10-05 | OMCE-23-012 - FAC CACOM 2 | jessid | Preventivo | h | h | n | 2026-10-05 20:13 | uploads\MTTO-20261005-319167
| 2026-10-05 | OMCE-21-005 - FAC GAAMA | jessid | Preventivo | no | hola | no | 2026-10-05 20:43 | uploads\2026\10. Octubre\OMCE-21-005 - FAC GAAMA\MTTO-20261005-330464
| 2026-10-05 | OMCE-21-005 - FAC GAAMA | jessid | Preventivo | n | hola | no | 2026-10-05 20:55 | uploads\2026\10. Octubre\OMCE-21-005 - FAC GAAMA\MTTO-20261005-153687
| 2026-10-05 | OMCE-21-005 - FAC GAAMA | jessid | Preventivo | no | jola | no | 2026-10-05 20:57 | uploads\2026\10. Octubre\OMCE-21-005 - FAC GAAMA\MTTO-20261005-456162
| 2026-10-05 | OMCE-21-005 - FAC GAAMA | j | Preventivo | n | h | n | 2026-10-05 20:59 | uploads\2026\10. Octubre\OMCE-21-005 - FAC GAAMA\MTTO-20261005-575425
| 2026-10-05 | OMCE-21-005 - FAC GAAMA | je | Preventivo | n | n | n | 2026-10-05 21:02 | uploads\2026\10. Octubre\OMCE-21-005 - FAC GAAMA\MTTO-20261005-632973
| 2026-10-05 | OMCE-21-005 - FAC GAAMA | jessid | Preventivo | n | n | n | 2026-10-05 21:06 | uploads\2026\10. Octubre\OMCE-21-005 - FAC GAAMA\MTTO-20261005-693749
| 2026-10-05 | OMCE-21-005 - FAC GAAMA | j | Preventivo | n | n | n | 2026-10-05 21:09 | uploads\2026\10. Octubre\OMCE-21-005 - FAC GAAMA\MTTO-20261005-657739
| 2026-10-05 | OMCE-21-005 - FAC GAAMA | jess | Preventivo | n | n | n | 2026-10-05 21:12 | uploads\2026\10. Octubre\OMCE-21-005 - FAC GAAMA\MTTO-20261005-207311
| 2026-10-05 | OMCE-23-012 - FAC CACOM 2 | jessid | Preventivo | n | n | n | 2026-10-05 21:14 |  | uploads\2026\10. Octubre\OMCE-23-012 - FAC CACOM 2\MTTO-20261005-771899
| 2026-10-08 | OMCE-21-005 - FAC GAAMA | je | Preventivo | ok | ok | ok | 2026-10-08 17:20 |  | uploads\2026\10. Octubre\OMCE-21-005 - FAC GAAMA\MTTO-20261008-726540
| 2026-10-08 | OMCE-21-005 - FAC GAAMA | je | Preventivo | ok | ok | ok | 2026-10-08 17:21 |  | C:\Users\JessidFabianHernande\OneDrive - ERCO ENERGIA SAS\AOM - 001_AOM_COMERCIAL&INDUSTRIAL\02_Ejecucion\2.4_AOM_Centro\2.4.4_Mantenimiento\2.4.4.3_Anexos\01. Mantenimientos\01. 2026\10. Octubre\OMCE-21-005 - FAC GAAMA\MTTO-20261008-348193
| 2026-10-08 | OMCE-23-012 - FAC CACOM 2 | je | Preventivo | ok | ok | ok | 2026-10-08 17:34 |  | C:\Users\JessidFabianHernande\OneDrive - ERCO ENERGIA SAS\AOM - 001_AOM_COMERCIAL&INDUSTRIAL\02_Ejecucion\2.4_AOM_Centro\2.4.4_Mantenimiento\2.4.4.3_Anexos\01. Mantenimientos\01. 2026\10. Octubre\OMCE-23-012 - FAC CACOM 2\MTTO-20261008-763199
| 2026-10-08 | OMCE-21-005 - FAC GAAMA | jessid | Preventivo | ok | ok | ok | 2026-10-08 17:55 |  | C:\Users\JessidFabianHernande\OneDrive - ERCO ENERGIA SAS\AOM - 001_AOM_COMERCIAL&INDUSTRIAL\02_Ejecucion\2.4_AOM_Centro\2.4.4_Mantenimiento\2.4.4.3_Anexos\01. Mantenimientos\01. 2026\10. Octubre\OMCE-21-005 - FAC GAAMA\MTTO-20261008-968749
| 2026-10-08 | OMCE-21-005 - FAC GAAMA | jessid | Preventivo |  | ok | ok | 2026-10-08 18:24 |  | C:\Users\JessidFabianHernande\OneDrive - ERCO ENERGIA SAS\AOM - 001_AOM_COMERCIAL&INDUSTRIAL\02_Ejecucion\2.4_AOM_Centro\2.4.4_Mantenimiento\2.4.4.3_Anexos\01. Mantenimientos\01. 2026\10. Octubre\OMCE-21-005 - FAC GAAMA\MTTO-20261008-689535
| 2026-10-08 | OMCE-23-011 - FAC CACOM GACAS | Jessid | Preventivo |  | Ok | Ok | 2026-10-08 18:43 |  | C:\Users\JessidFabianHernande\OneDrive - ERCO ENERGIA SAS\AOM - 001_AOM_COMERCIAL&INDUSTRIAL\02_Ejecucion\2.4_AOM_Centro\2.4.4_Mantenimiento\2.4.4.3_Anexos\01. Mantenimientos\01. 2026\10. Octubre\OMCE-23-011 - FAC CACOM GACAS\MTTO-20261008-753379
| 2026-10-08 | OMCE-23-012 - FAC CACOM 2 | Jessid | Preventivo |  | Ok | Ok | 2026-10-08 18:54 |  | C:\Users\JessidFabianHernande\OneDrive - ERCO ENERGIA SAS\AOM - 001_AOM_COMERCIAL&INDUSTRIAL\02_Ejecucion\2.4_AOM_Centro\2.4.4_Mantenimiento\2.4.4.3_Anexos\01. Mantenimientos\01. 2026\10. Octubre\OMCE-23-012 - FAC CACOM 2\MTTO-20261008-807610
| 2026-10-08 | OMCE-21-005 - FAC GAAMA | Jessid | Preventivo |  | Ok | Ok | 2026-10-08 23:53 |  | C:\Users\JessidFabianHernande\OneDrive - ERCO ENERGIA SAS\AOM - 001_AOM_COMERCIAL&INDUSTRIAL\02_Ejecucion\2.4_AOM_Centro\2.4.4_Mantenimiento\2.4.4.3_Anexos\01. Mantenimientos\01. 2026\10. Octubre\OMCE-21-005 - FAC GAAMA\MTTO-20261008-745606
| 2026-10-09 | OMCE-21-005 - FAC GAAMA | Jessid | Preventivo |  | Ok | Ok | 2026-10-09 00:29 |  | C:\Users\JessidFabianHernande\OneDrive - ERCO ENERGIA SAS\AOM - 001_AOM_COMERCIAL&INDUSTRIAL\02_Ejecucion\2.4_AOM_Centro\2.4.4_Mantenimiento\2.4.4.3_Anexos\01. Mantenimientos\01. 2026\10. Octubre\OMCE-21-005 - FAC GAAMA\MTTO-20261009-678540
| 2026-10-10 | OMCE-23-012 - FAC CACOM 2 | Jessid | Preventivo |  | Ok | Ok | 2026-10-10 12:05 |  | C:\Users\JessidFabianHernande\OneDrive - ERCO ENERGIA SAS\AOM - 001_AOM_COMERCIAL&INDUSTRIAL\02_Ejecucion\2.4_AOM_Centro\2.4.4_Mantenimiento\2.4.4.3_Anexos\01. Mantenimientos\01. 2026\10. Octubre\OMCE-23-012 - FAC CACOM 2\MTTO-20261010-660146
| 2026-10-10 | OMCE-23-012 - FAC CACOM 2 | Jessid | Preventivo |  | Ok | Ok | 2026-10-10 12:12 |  | C:\Users\JessidFabianHernande\OneDrive - ERCO ENERGIA SAS\AOM - 001_AOM_COMERCIAL&INDUSTRIAL\02_Ejecucion\2.4_AOM_Centro\2.4.4_Mantenimiento\2.4.4.3_Anexos\01. Mantenimientos\01. 2026\10. Octubre\OMCE-23-012 - FAC CACOM 2\MTTO-20261010-151673
| 2026-10-10 | OMCE-23-006 - Éxito Ibague | Ashly | Preventivo |  | Hola | Hola | 2026-10-10 12:17 |  | C:\Users\JessidFabianHernande\OneDrive - ERCO ENERGIA SAS\AOM - 001_AOM_COMERCIAL&INDUSTRIAL\02_Ejecucion\2.4_AOM_Centro\2.4.4_Mantenimiento\2.4.4.3_Anexos\01. Mantenimientos\01. 2026\10. Octubre\OMCE-23-006 - Éxito Ibague\MTTO-20261010-146937

## Informe PRB
ID | Fecha | Proyecto | LiderEncargado | TipoMantenimiento | ServicioAdicional | ReporteNovedades | ReportePendientes | FechaRegistro | __PowerAppsId__ | RutaLocal
COM-20260829-090103 | 27 agosto 2026 | PRB-25-0188 Inmunizadora Rionegro | Jesús González | Primer visita |  | Se realiza primera visita de comisionamiento proyecto inmunizadora rionegro, se realiza pruebas de tensión en DC y todos los valores estuvieron dentro de los valores esperados, también se realizan pruebas de corriente en DC arrojando valores dentro de los esperados. También se realizan pruebas de aislamiento en DC y no presentaron novedades.. todas las pruebas realizadas arrojaron valores dentro de los rangos esperados pasando las mismas de maneras satisfactorias..... Queda pendiente realizar segunda visita de comisionamiento para realizar pruebas en AC. Como novedades, los inversores no poseen una estructura que los cubra, los string no poseen marquillas, el tablero general no posee una estructura en el fondo, la cubierta tiene aproximadamente 6 módulos rotos y como novedad mayor, la teja es muy débil para tenerlo en cuenta para los mantenimientos, los módulos son bifasiales los que nos lleva a que este tipo de módulos son muy frágiles y se fracturan con mayor facilidad, por lo cual, se deben tener en cuenta estas observaciones para la futura negociación de AOM. El acceso por la escalera tipo gato está cuestionable y se le solicitó al supervisor de proyectos las debidas certificaciones de estas, al igual que las de los puntos de anclaje y líneas de vida, por otro lado, se debe pedir la ficha técnica estructural de las tejas para poder revisar cuánto es el Peso que soporta. | Segunda visita de comisionamiento: pruebas en AC, revisar subsanacion de pendientes encontrados y validar pruebas de monitoreo ñ | 29 agosto 2026 9:01 | 8963d59a-7177-4ee3-bb7a-b6432a61d207
COM-20260902-083322 | 27 agosto 2026 | PRB-25-0183-Ed. Fortaleza (EPM) | Jessid | Primer visita |  | Se encuentra en etapa final de construcción, encontrando corazas sin sujeción, cable en DC sin peinar ni conectar, falta de pintura naranja en canalización. Falta cambiar módulos rotos. Se recomienda pasar línea de vida horizontal por la zona perimetral. Se recomienda realizar lavado de módulos para poder inspeccionar el estado de los mismos. Falta instalar estación meteorológica. La tierra instalada en la estructura de los módulos no corresponde a al diseño. Falta colocar testigo de torque en mclamp y eclamp. Falta asegurar grounplan y colocar cubre filo en la estructura para no maltratar el conductor de tierra. Se evidencia que la bandeja horizontal de los inversores está en una posición no adecuada para realizar mantenimientos, se recomienda cambiar orientación. |  | 2 septiembre 2026 8:33 | 4aca5ff1-1403-4a76-aae9-e535301f8852
COM-20261002-114108 | 29 septiembre 2026 | PRB-25-0172-UM BR16 (EPM) | Jesús González | Primer visita |  | - [ ] Se necesita unas pasarelas para poder pasar sin problemas que el personal pide la bandeja - [ ] Existen sombras en varias localidades del parque ocasionadas por árboles cerca de la cerca perimetral y por un tronco que está cerca de la mesa 42 - [ ] El perímetro del parque se encuentra sin iluminación y sin el sistema de vigilancia y monitoreo. - [ ] La cerca perimetral se encuentra sin viga o soporte de arrastre y quedan en algunos tramos una separación significativa del suelo lo cual permitiría el ingreso de agentes externos. - [ ] Existen mesas donde hay módulos fotovoltaicos manchados por sustancias no identificadas. Adicionalmente hay presencia de aves en la zona y se evidencian heces de las mismas sobre los módulos, requieren lavado para comisionamiento final - [ ] Entre la mesa 30 y 31 existe un gran desnivel en el terreno de la planta, por falta de relleno el agua cuando llueve tiene de a ser retenida por esete desnivel de suelo lo que puede ocasionar con el tiempo un hundimiento de la estructura. - [ ] Sobre la mesa 15 hay sombras en cierto horario del día esto por la cercanía de la mesa a la cerca perimetral lo cual está rodeado de algunos árboles que le están emitiendo sombras en determinados momentos del día - [ ] Existe un poste de 12 metros de concreto que está sujetando un cable de fibra óptica, el mismo al estar en medio de dos mesas en determinadas horas del día le estará proporcionando sombras a algunos módulos - [ ] El pasaje que existe entre la mesa 15 hay mucho desnivel de piso por medio de desagües que realizaron para evitar que el agua se retuviera, esto puede representar un riesgo para una lesión de algún colaborador - [ ] Debajo de la mesa 7 existe un tronco que pertenece a un árbol que fue cortado, debido a que este tronco en la parte de la raíz y al no ser radicada debido base se está empezando a retoñar y puede ser un problema a futuro para los módulos que hay en la mesa. Asimismo se evidencia que las bases de esta mesa están expuesta a la inundación a la hora de llover y al correr el agua está comiendo parte de la tierra firme que rodea la base de la mesa. - [ ] Ausencia de código de colores en bandejas de ac que salen de los inversores. Adicionalmente no se evidencian tapas para carcamos en la zona de inversores, dejando expuesta la bandeja . - [ ] Celda de comunicación está completamente fuera de servicio, no está conectado. - [ ] No existe piranometro en el parque. Adicionalmente no se evidencia cimentación de las bases de las mesas - [ ] Marquillaje de los inversores ya se encuentra desgastada. Se debe realizar roceria, para el último comisionamiento | Todo en AC | 2 octubre 2026 11:43 | efa19858-4e54-47f7-a5e3-2987ca8c1494
COM-20261002-120042 | 30 septiembre 2026 | PRB-25-0188 Inmunizadora Rionegro | Jesús González | Segunda visita |  | Algunas de las novedades fueron subsanadas pero quedan pendientes entre ellas: 1. Los módulos rotos aún no han sido reemplazados. 2. El área de inversores aún no cuenta con preoteccion de cercado y techado 3. Los módulos no se encuentran torqueados según especificaciones técnicas. 4. Existen tejas que se encuentran en mal estado se deben cambiar. 5. Se necesitan las certificaciones de los puntos de anclajes y sistemas de acceso a cubierta. 6. El sistema de monitoreo aún se encuentra fuera de servicio | Novedades pendientes del primer comisionamiento | 2 octubre 2026 12:01 | cc2fc261-f1e6-430f-8046-bd769bd3d429
COM-20261006-301679 | 2026-10-06 | PRB-20-0050 Banco de la República (Leticia) | g | Precomisionamiento | f | f | f | 2026-10-06 00:09 |  | uploads\Comisionamientos\2026\10. Octubre\PRB-20-0050 Banco de la República (Leticia)\COM-20261006-301679
COM-20261006-620211 | 2026-10-06 | PRB-20-0050 Banco de la República (Leticia) | jes | Precomisionamiento | n | n | n | 2026-10-06 00:28 |  | uploads\Comisionamientos\2026\10. Octubre\PRB-20-0050 Banco de la República (Leticia)\COM-20261006-620211
COM-20261008-178241 | 2026-10-08 | PRB-20-0050 Banco de la República (Leticia) | je | Precomisionamiento | ok | ok | ok | 2026-10-08 17:34 |  | C:\Users\JessidFabianHernande\OneDrive - ERCO ENERGIA SAS\AOM - 001_AOM_COMERCIAL&INDUSTRIAL\02_Ejecucion\2.4_AOM_Centro\2.4.4_Mantenimiento\2.4.4.3_Anexos\02. Comisionamientos\01. 2026\10. Octubre\PRB-20-0050 Banco de la República (Leticia)\COM-20261008-178241
COM-20261008-721722 | 2026-10-08 | PRB-20-0050 Banco de la República (Leticia) | je | Precomisionamiento | ok | ok | ok | 2026-10-08 17:36 |  | C:\Users\JessidFabianHernande\OneDrive - ERCO ENERGIA SAS\AOM - 001_AOM_COMERCIAL&INDUSTRIAL\02_Ejecucion\2.4_AOM_Centro\2.4.4_Mantenimiento\2.4.4.3_Anexos\02. Comisionamientos\01. 2026\10. Octubre\PRB-20-0050 Banco de la República (Leticia)\COM-20261008-721722
COM-20261008-489424 | 2026-10-08 | PRB-20-0050 Banco de la República (Leticia) | jessid | Precomisionamiento | ok | ok | ok | 2026-10-08 17:57 |  | C:\Users\JessidFabianHernande\OneDrive - ERCO ENERGIA SAS\AOM - 001_AOM_COMERCIAL&INDUSTRIAL\02_Ejecucion\2.4_AOM_Centro\2.4.4_Mantenimiento\2.4.4.3_Anexos\02. Comisionamientos\01. 2026\10. Octubre\PRB-20-0050 Banco de la República (Leticia)\COM-20261008-489424
COM-20261008-130253 | 2026-10-08 | PRB-20-0050 Banco de la República (Leticia) | jessid | Precomisionamiento |  | ok | ok | 2026-10-08 18:30 |  | C:\Users\JessidFabianHernande\OneDrive - ERCO ENERGIA SAS\AOM - 001_AOM_COMERCIAL&INDUSTRIAL\02_Ejecucion\2.4_AOM_Centro\2.4.4_Mantenimiento\2.4.4.3_Anexos\02. Comisionamientos\01. 2026\10. Octubre\PRB-20-0050 Banco de la República (Leticia)\COM-20261008-130253